清华大学空地一体环境感知与智能响应研究平台教学科研家具购置项目

招标文件

项目编号：BMCC-ZC24-0601/清采招第20240052号

北京明德致信咨询有限公司

2024年6月

目录

第一章 投标邀请	5

一、项目基本情况	5

二、申请人的资格要求：	7

三、获取招标文件	7

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	7

五、公告期限	8

六、其他补充事宜	8

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	9

第二章 投标人须知资料表	10

第三章 投标人须知	12

一、说明	12

1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人	12

2. 资金来源	14

3. 投标费用	14

二、招标文件	14

4. 招标文件构成	14

5. 投标人要求对招标文件的澄清	15

6. 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改	15

三、投标文件的编制	15

7. 投标文件编制的原则	15

8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用	16

9. 投标文件构成	16

10. 证明货物/服务的合格性和符合招标文件规定的文件	16

11. 投标报价	17

12. 投标保证金	18

13. 投标有效期	20

14. 投标文件的签署与规定	20

四、投标文件的递交	20

15. 投标文件的装订、密封及递交	20

16. 投标截止期	21

17. 投标文件的修改与撤回	22

五、开标及评标	22

18. 开标	22

19. 评标委员会和评标方法	23

20. 投标文件的初审	23

21. 投标文件的澄清	26

22. 评标	26

23. 评标过程及保密原则	27

六、确定中标	27

24. 中标人的确定标准	27

25. 中标通知书	28

26. 签订合同	28

七、中标服务费	29

27. 中标服务费	29

八、履约验收	29

28.履约验收	29

九、其它	29

第四章 项目需求	31

一．需求一览表	31

二．技术规格	32

1．用途	32

2．技术要求	33

3. 执行的相关标准	74

三、商务要求	75

四、售后服务要求	75

五、交货期及安装地点	76

六、履约保证金	76

七、验收	76

★八、质量要求	76

九、样品要求	77

第五章 评标办法及评分标准	80

一、资格审查	80

二、符合性审查	82

三、评标办法	85

四、评分标准	88

第六章 合同协议书及合同条款	102

合同资料表	102

第一条 合同货物	104

第二条 货物质量	105

第三条 合同价款	105

第四条 合同价款的支付	105

第五条 监造及交货前检验	106

第六条 包装、标记、运输和交付	107

第七条 开箱检验、安装、调试、考核、验收	108

第八条 质量保证期	109

第九条 质量保证期服务	109

第十条 履约保证金（非必选项）	109

第十一条 保证	110

第十二条 廉洁条款	111

第十三条 知识产权	111

第十四条 保密	111

第十五条 违约责任	111

第十六条 合同的解除、终止	112

第十七条 不可抗力	112

第十八条 争议解决	112

第十九条 补充条款	112

第二十条 合同生效与其他	112

第七章 投标文件格式	114

1．投 标 书（格式）	115

2．开标一览表（格式）	116

3．投标分项报价表（格式）	117

4．货物说明一览表（格式）	118

5.技术偏离表（格式）	119

6．合同条款偏离表（格式）	120

7.  资格证明文件	121

8. 投标人企业类型声明函	126

9．投标保证金	130

10．中标服务费承诺书（格式）	131

11．业绩案例一览表（格式）	132

12．拟用于本项目人员资格和经历情况（如适用）	133

13．主要技术指标和性能的详细说明	135

14. 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（如有）	136

- 投标邀请

北京明德致信咨询有限公司受清华大学的委托，就清华大学空地一体环境感知与智能响应研究平台教学科研家具购置项目进行国内公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

项目编号：BMCC-ZC24-0601/清采招第20240052号

项目名称：清华大学空地一体环境感知与智能响应研究平台教学科研家具购置项目

预算金额：人民币98万元

最高限价：人民币89万元

采购需求：为清华大学空地一体环境感知与智能响应研究平台师生营造更好的教学、科研环境，满足正常教学科研需求，现需采购教学科研家具一批。具体要求详见招标文件第四章。

| 包号 | 名称 | 数量 | 是否允许进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 清华大学空地一体环境感知与智能响应研究平台教学科研家具 | 一批 | 否 |

合同履行期限：合同签订后 20 日内生产完成，接到采购人通知后 10 天内完成安装。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自2024年6月20日起至2024年6月27日止，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间）。

地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）

方式：本项目接受电汇或网银购买标书（注：汇款时必须备注BMCC-ZC24-0601报名费，电汇或网银须于“获取采购文件截止时间”前到账）（具体方式详见“其他补充事宜）

售价：人民币500元/本（售后不退）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件递交时间：2024年7月12日09:00-09:30（北京时间）

投标文件递交截止时间暨开标时间：2024年7月12日09:30（北京时间）

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1706第四会议室（北四环学院桥东北角）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.详细报名及获取招标（采购）文件方式，请完整阅读以下全部内容：

（1）供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号“BMCC-ZC24-0601”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要）。报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。有关报名信息的疑问反馈，请供应商按报名页面最下方的提示，发送邮件反馈。招标文件售后不退，请供应商审慎购买。

（2）银行账户信息，电汇购买招标（采购）文件、投标保证金及中标（成交）服务费收取的唯一账户：

汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：ZC24-0601标书款或保证金。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

（3）招标（采购）文件的获取：北京明德致信咨询有限公司官网“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册，按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可下载电子版；

2.问题咨询联系方式的说明：

（1）有关招标（采购）文件购买、中标（成交）通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜，请联系电话：（010）8237 0045或电子邮箱bjmdzx@vip.163.com；

（2）有关招标（采购）文件技术部分的问题咨询：请拨打公告“项目联系方式”中代理机构联系电话。

3.投标文件请于投标当日投标截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接收。投标人应派代表参加开标。

4.评标方法：综合评分法

5.采购项目需要落实的政府采购政策：节能产品强制采购；节能产品、环境标志产品优先采购；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；进口产品管理；支持脱贫攻坚；扶持不发达地区和少数民族地区；支持自主创新；支持绿色建材等。

6.本项目招标公告仅在清华大学设备采购信息发布平台上发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成投标人的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

7.本项目未到政府采购限额，不属于政府采购项目，不接受质疑和投诉，投标人如有疑义，请向北京明德致信咨询有限公司提出询问。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：清华大学

地    址：北京市海淀区清华大学，邮编100084

联系方式：吴老师010-62783461

2.采购代理机构信息

名称：北京明德致信咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709

联系方式：010－82370045

3.项目联系方式

项目联系人：王蕾蕾、吕绍山

电    　话：010－61196170

电子邮箱：mdzxzb3@163.com

第二章 投标人须知资料表

本表是关于第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：清华大学 地址：北京市海淀区清华大学，邮编100084 联系电话：吴老师010-62783461 |
| 1．2 | 采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709室 电话：010－82370045 |
| 1.3.3 | 是否接受联合体投标：否 |
| 1.3.5 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 2.1 | 财政性资金。本项目预算金额：人民币98万元。 |
| 7.3 | 投标语言：中文 |
| 10.4 | 本项目不接受进口产品投标。 |
| 12.1 | 投标保证金：壹万陆仟元整 递交截止时间：同投标截止时间。 交纳投标保证金形式：电汇、网银转账、支票、保函等非现金形式。为减少收取/退还保证金的手续，建议采用电汇或网银转账方式缴纳保证金。 账户名称： 北京明德致信咨询有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账号：0200 0062 1920 0492 968 注：请投标人汇款无论保证金还是标书款务必注明“项目编号+用途”（比如：ZC24-0601保证金或者ZC24-0601标书款），以便财务查账及汇总。 |
| 12.6 | 中标人的保证金退还： 合同签订后2个工作日内，请将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续。中标人的保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。 邮件标题格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。 |
| 13.1 | 投标有效期：90天 |
| 14.1 | 投标文件：正本：1份；副本：5份；电子版：2份。 电子文件规定存储载体为U盘，每份U盘均需提供投标文件正本的可编辑版本Word格式和正本文件签字盖章后的PDF格式扫描件。投标人应保证电子版文件和纸质版文件一致。 |
| 16.1 | 投标文件递交截止时间：详见第一章投标邀请 投标文件递交地点：详见第一章投标邀请。 |
| 18.1 | 开标时间：详见第一章投标邀请 开标地点：详见第一章投标邀请 |
| 26.8 | 本项目不允许采用分包方式履行合同。 |
| 27.1 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。 （1）以买卖双方签定的合同总额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定下浮20%向中标供应商收取中标服务费用。 （3）中标服务费币种与中标签订合同的币种相同或招标机构同意的币种 （4）中标服务费的交纳方式： 在投标时，投标人向采购代理机构送交中标服务费承诺书。中标供应商在领取中标通知书时一次向采购代理机构交纳所有中标服务费。 公司名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968 |

第三章 投标人须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1 采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。

  - 合格的投标人

1.3.1符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”中规定的内容；

1.3.2投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

1.3.3如投标人须知资料表中写明接受联合体投标，对于联合体的规定如下：

1.3.3.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.3.3.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.3.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.3.3.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.3.3.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体相应幅度的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（如适用）。

1.3.3.6联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.3.7联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

1.3.3.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.3.4 投标人信用信息

信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：以网站截图打印稿形式留存。

信用信息查询截止时点：采购代理机构于投标截止时间当天查询。

如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内），则其投标将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.3.5若投标人须知资料表中写明本项目专门面向中小企业/小微企业采购的，如投标人不属于下列情况的，其投标文件将作为无效投标被拒绝：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造，即全部货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

  - 凡受托为本项目/分包招标标的进行设计、编制规范和其他文件或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及相关联的附属机构，不得再参加该项目/分包的其他采购活动。

  - 凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目招标采购单位的任何机构，不得参加投标。

  - 投标人在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.7采购人和采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

2. 资金来源

2.1本招标文件投标须知资料表中所述的采购人已拥有一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

2.2 项目预算金额和分项或分包控制金额见投标人须知资料表。

3. 投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

4. 招标文件构成

4.1 要求提供的货物及相关服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知资料表

第三章 投标人须知

第四章 项目需求

第五章 评标办法及评分标准

第六章 合同协议书及合同条款

第七章 投标文件格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝无效。

4.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物/服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5. 投标人要求对招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后三个工作日内以书面形式予以答复。

6. 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改

- 6.1在投标截止期十五日前，无论出于何种原因，采购人、采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对招、投标双方具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7. 投标文件编制的原则

7.1潜在投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。

7.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料做进一步审查的要求。

7.3 投标人提交的投标文件以及投标人与采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用“投标资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用

8.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包中第四章“项目需求”的全部内容进行投标。不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

8.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件构成

9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括的内容详见第七章。

9.2 除上述9.1条外，投标文件还应包括本须知第10条的所有文件。

9.3对于招标文件中标记了“格式”的文件，均需按招标文件要求提供，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10. 证明货物/服务的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1主要技术指标和性能的详细说明。技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

10.2.2	项目实施方案及售后服务方案和承诺。

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及相关服务已对招标文件的技术规格做出如实详细的应答，并申明与技术规格条文的偏差和例外。【关于第四章的所有投标偏差和例外均写入“技术偏离表”】。

10.3 投标人应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。

10.4如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标人须知资料表中写明。但投标人应保证所投产品能履行合法报通关手续。若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

11. 投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。涉及到外币报价的部分，请注明计算汇率，否则将以开标当日中国银行首次公布的外币/人民币的现汇卖出价作为评标时价格分的计算依据。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。投标报价方式：清华大学现场交货价。具体如下：

11.1.1 国产的货物及其有关服务的报价包括应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税金。

11.1.2 在中华人民共和国关境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的进口环节税和其他税金。

11.1.3 从中华人民共和国境外提供货物的报价，还应包括银行费、外贸代理费、海关杂费、货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费等。符合科技创新进口税收政策的货物，报价时可以不包含向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税等。投标人可同时报出到中国口岸的外币报价作为参考（外币汇率以投标当日零点的现汇卖出价为参考）。

11.1.4 在中华人民共和国境内的海关特殊监管区域内生产或加工销往境内其他地区的产品，不视为政府采购项下的进口产品，但报价要求同11.3.3。

11.1.5 临时特别条款：投标人所提供的货物如果原产于美国，投标报价中还必须包括加征的关税。加征关税的商品清单及税率以国务院税则委员会发布的最新有效公告为准。投标人应当在“开标一览表”中“投标总价”栏内和“投标分项报价表（关境外产品）”中“其他”栏内，清晰注明商品编码、加征税率、加征税率的出处等必要信息。

11.2投标人应在“投标分项报价表”上标明投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用。投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

11.3本次招标投标人只允许对所参与的采购包有一个总报价，任何有选择性或可调整的报价（或多个方案）的投标为无效标。

11.4 投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。

11.5 最低报价不是授予合同的唯一保证。

11.6除非投标资料表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以否决。

12. 投标保证金

12.1 投标人应提供投标保证金，作为其有效投标的一部分。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；

（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知第27条的规定与采购人签订合同的；

（4）中标人未按第29条的规定缴纳中标服务费的；

（5）招标文件规定的其他情形。

12.3 投标保证金必须采用下列形式之一：

电汇/网银（采用电汇/网银必须保证在投标文件递交截止时间前汇到采购代理机构账户。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至投标文件递交截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为投标人未提供保证金）、网银转账、银行汇票、支票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.4 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

12.5凡没有根据本须知12.3和第12.4条的规定递交投标保证金的投标，将被视为无效投标。投标人同时对多个分包进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各分包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个分包不足的，涉及的所有分包将均被视为无效投标。

12.6中标人的投标保证金，在与买方签订合同后五个工作日内退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出后五个工作日内退还。采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

13. 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

13.2 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不允许修正其它内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的签署与规定

14.1投标人应按招标文件投标须知资料表的规定准备投标文件正本和副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。副本可采用正本的复印件。另外投标人还需提供电子版投标文件，若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

14.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”，并将其附在投标文件中。

14.3 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

14.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5 投标文件无法定代表人签字，或无被授权代表签字，其投标为无效标。

14.6 投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的装订、密封及递交

15.1 投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），左侧装订。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。采购人、采购代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。投标文件不得采用活页方式进行装订（建议采用胶装方式），否则有可能导致投标无效。

15.2 投标人应将“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”“样品（如有）”分开单独密封，并在信封上分别注明“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”“样品（如有）”字样，在投标时单独递交。如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

15.3所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、项目编号和“在（开标时间）之前不得启封“的字样。

3）投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标文件将被拒绝。

- 15.4 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求密封及加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

- 15.5采购单位拒绝接收逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件。

16. 投标截止期

16.1投标人应在规定的截止时间前，将投标文件密封送达至规定的地址。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

16.2采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

17. 投标文件的修改与撤回

17.1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

17.2投标人对投标文件的补充或修改通知应按本须知规定进行签署、盖章、密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）和递交。

17.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何补充、修改（评标委员会要求的澄清除外）。

17.4在投标截止期之后，投标人不得撤销其投标文件（包括全部投标资料），否则其投标保证金将不予退回。

17.5 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

五、开标及评标

18. 开标

18.1 采购代理机构应当按投标须知资料表的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

18.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

18.3采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

18.4投标人不足3家的，不得开标。

18.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

18.6开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

19. 评标委员会和评标方法

19.1 评标由依照有关法律法规组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标方法和标准在本招标文件第五章中规定。评标委员会对投标文件的评审，分为符合性审查、商务评议、技术评议、综合评议。

20. 投标文件的初审

20.1投标文件的初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性审查由采购代理机构进行审查。

符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查由评标委员会进行。评标委员会将审查投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格审查时按照无效投标处理：

	1）投标人不满足招标文件对投标人资格要求的，包括招标采购单位通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

   2）投标人资格证明文件不全或不满足招标文件要求的；

3）应交未交或未按规定递交投标保证金的；

4）其他不符合资格性要求的情形。

20.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符的投标。对关键条款例如关于投标保证金、投标有效期、适用法律、社会保障资金等内容的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.4投标文件报价出现前后不一致的，将按以下方法更正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第21.1.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20.5投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

20.6对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.7 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件实质响应的投标人不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

20.8 不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。投标文件属下列情况之一的，应当在符合性审查时按照无效投标处理：

1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

4）投标人未遵循公平竞争的原则、串通投标、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

5）投标文件报价出现前后不一致，在合理时间内，投标人不确认按规定修正后投标报价的；

6）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的：

①“技术参数要求”中星号“★”指标的；

② 投标有效期不足的；

③ 投标文件中提供虚假或失实资料的；

④ 在招标文件规定的不允许采购进口产品前提下，投标人所投产品中含有进口产品的；

⑤评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

⑥投标人串通投标的；

⑦其他不符合法律、法规规定的实质性要求。

20.9有下列情形之一的，属于投标人串通投标：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.10评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与采购单位沟通并作书面记录。采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

21. 投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

22. 评标

22.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行，具体详见本招标文件第五章评标办法和评分标准。

22.3 本项目采用综合评分法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

22.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。（每个评委按分包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一分包得分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

22.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23. 评标过程及保密原则

23.1有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

23.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23.4投标人递交的投标文件中发现存在虚假问题的，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

六、确定中标

24. 中标人的确定标准

24.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人

24.2评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

24.3采购人应按相关法律法规的规定在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每个分包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

25. 中标通知书

25.1中标确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

25.2 投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。

25.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.4中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

26. 签订合同

26.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。如果中标人无正当理由不与采购人签订合同，则其投标保证金将被没收。在此情况下，可另选下一个中标候选人，或重新招标。

26.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.3 合同价：如中标产品为国产产品，合同价即为中标价；如中标产品为进口产品，外贸合同中的外币金额以开标当日中国银行首次公布的外币/人民币的现汇卖出价作为折算依据。

26.4 合同中卖方的约定：如中标产品为国产产品，中标人即为合同卖方；如中标产品为进口产品，外贸合同中的卖方应为中标产品的境外制造厂家或中标人指定的境外公司。

26.5中标人所投产品若包含进口产品，采购人有权确定并自行委托进口代理公司代理相关手续（包括但不限于签订外贸合同等）。

26.6联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

26.7政府采购合同不能转包。

26.8采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

七、中标服务费

27. 中标服务费

27.1采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。此项费用不单独开列而应计入投标价。

27.2	中标人在领取中标通知书时向采购代理机构缴付中标服务费。

27.3	中标服务费将以现金、支票（北京地区）或汇票的方式进行收取。中标人如未按27.1和27.2条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

27.4在投标时，投标人应提供中标服务费承诺书。

八、履约验收

28.履约验收

28.1项目完成后，中标人应当配合采购人或采购代理机构或相关专业专家提供验收需要的相关资料，按采购人要求的验收流程及措施对项目进行履约验收。

九、其它

29.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

29.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

29.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

29.2   本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

29.3其他未尽事宜，依据政府采购法及其实施条例、现行的有关政府采购的规定进行处理。

- 项目需求

一．需求一览表

| 序号 | 标的名称 | 参考规格（mm） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌子1 | 400*365*580 | 张 | 8 |
| 2 | 桌子2 | 2400*400*1060 | 张 | 2 |
| 3 | 桌子3 | 直径600*580 | 张 | 4 |
| 4 | 桌子4 | 2400*1600*750 | 张 | 5 |
| 5 | 桌子5 | 直径800*450 | 张 | 4 |
| 6 | 桌子6 | 2400*1200*750 | 张 | 4 |
| 7 | 桌子7 | 1200*600*1200 | 张 | 24 |
| 8 | 桌子8 | 3200*1200*750 | 张 | 1 |
| 9 | 桌子9 | 1400*700*750 | 张 | 1 |
| 10 | 桌子10 | 1600*1600*1400 | 张 | 12 |
| 11 | 桌子11 | 直径600*750 | 张 | 2 |
| 12 | 桌子12 | 3000*600*1050 | 张 | 1 |
| 13 | 桌子13 | 1400*600*750 | 张 | 37 |
| 14 | 桌子14 | 3600*1200*750 | 张 | 3 |
| 15 | 桌子15 | 4000*1200*750 | 张 | 2 |
| 16 | 桌子16 | 4800*1500*750 | 张 | 1 |
| 17 | 桌子17 | 700*700*450 | 张 | 5 |
| 18 | 桌子18 | 720*580*710/1100 | 张 | 1 |
| 19 | 桌子19 | 765*570*750 | 张 | 32 |
| 20 | 桌子20 | 1200*600*750 | 张 | 86 |
| 21 | 桌子21 | 800*600*1200 | 张 | 3 |
| 22 | 桌子22 | 10600*2200*760 | 张 | 1 |
| 23 | 桌子23 | 1800*600*750 | 张 | 9 |
| 24 | 椅子1 | 440*440*440 | 把 | 16 |
| 25 | 椅子2 | 440*400*700/820 | 把 | 10 |
| 26 | 椅子3 | 940*700*680 | 把 | 5 |
| 27 | 椅子4 | 720*700*680 | 把 | 10 |
| 28 | 椅子5 | 590*620*970 | 张 | 89 |
| 29 | 椅子6 | 630*560*760 座高：440 | 张 | 4 |
| 30 | 椅子7 | 椅高：990-1060 椅深：610 椅宽：645 座高：445-515 座深：450 座宽：470 | 张 | 123 |
| 31 | 椅子8 | 510*450*820 | 张 | 32 |
| 32 | 椅子9 | 600*595*935 | 张 | 85 |
| 33 | 椅子（带写字板）10 | 600*595*935 | 张 | 99 |
| 34 | 椅子11 | 740*580*970 | 张 | 86 |
| 35 | 定制柜子1 | 4800*400*2200 | 组 | 4 |
| 36 | 柜子2 | 900*400*1850 | 组 | 20 |
| 37 | 密集柜3 | 900*550*2350 | 组 | 40 |
| 38 | 定制柜子4 | 5400*400*2200 | 组 | 1 |
| 39 | 定制柜子5 | 5400*400*2200 | 组 | 2 |
| 40 | 定制柜子6 | 4000*300*2000 | 组 | 1 |
| 41 | 定制异形沙发1 | 4346*1290*430-630 | 张 | 2 |
| 42 | 定制沙发2 | 920*820*810 | 张 | 8 |
| 43 | 沙发3 | 1660*830*420/770 | 张 | 4 |
| 44 | 沙发4 | 680*830*420/770 | 张 | 8 |

本项目非单一货物采购项目，核心产品为椅子（带写字板）10。

二．技术规格

1．用途

为清华大学空地一体环境感知与智能响应研究平台师生营造更好的教学、科研环境，满足正常教学科研需求，现需采购教学科研家具一批。

2．技术要求

| 序号 | 标的名称 | 参考图片 （图片仅供参考，不作为限制性规定） | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌子1 |  | 1、参考规格：400mm*365mm*580mm 2、桌面：基材采用E0级中密度纤维板，符合板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 11718-2021、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010》。甲醛释放量≤0.007mg/m³。无苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）。符合GB 18581-2020、HG/T2006-2022标准粉末喷涂；表面理化性能要求：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均应不低于3级；耐冷热温差无鼓泡、裂缝和明显失光； 2、底座：采用壁厚不少于1.4MM的钢管，钢管符合GBT3325-2017《金属家具通用技术条件》、GBT13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》。金属喷漆（塑）涂层：硬度≥H，冲击强度无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀，附着力应不低于2级； 3、白色、墨蓝色等多色供采购人选择。 |
| 2 | 桌子2 |  | 1、参考规格：2400mm*400mm*1060mm 2、基材：采用E0级刨花板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 4897-2015\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理，不含苯、甲苯、二甲苯。 3、饰面采用E0级浸渍胶膜纸饰面，板材性能及有害物质限量标准符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T35601-2017标准。 4、封边条：采用≥2mm厚PVC封边，封边条甲醛释放量未检出。 5、封边胶：选用环保热熔胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 6、连接五金件：五金配件性能（过载、功能）应符合《QB/T 2454-2013\QB/T 2189-2013\GB 21556-2008（家具五金）通用标准》及GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 7、白色、原枫木色、橡木色、深棕色、胡桃木色等多色供采购人选择。 |
| 3 | 桌子3 |  | 1、参考规格：直径600mm*580mm 2、基材：基材采用E0级刨花板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 4897-2015\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理，苯、甲苯、二甲苯未检出。 3、饰面采用E0级浸渍胶膜纸饰面，板材性能及有害物质限量标准符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T35601-2017标准； 4、封边条：采用≥2mm厚PVC封边，封边条甲醛释放量未检出。 5、封边胶：选用环保热熔胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 6、几架：采用冷轧碳素钢管，厚度≥1.4mm，去污除锈、硅烷清洗处理,激光切割、激光焊接、表面喷塑；喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到0级标准 7、桌子整体质量符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、QB/T 4467-2013《茶几》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量≤0.01mg/m³。 8、白色、灰色、原木色、等多色供采购人选择。 |
| 4 | 桌子4 | 不含椅子及桌子上的物品 | 1、参考规格：2400mm*1600mm*750mm 2、台面基材：基材采用E0级中密度纤维板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 11718-2021\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理。甲醛释放量≤0.007mg/m³。不含苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）。 3、饰面、胶粘剂：采用双面贴≥0.6mm厚木皮，含水率≤8%，木皮纹理自然、颜色一致、无结疤、无瑕疵；采用环保水性漆，均衡涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》中有害物质限量标准要求；采用环保白乳胶/胶粘剂，符合GB 18583-2008《胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 4、连接五金件：五金配件性能（过载、功能）应符合《QB/T 2454-2013\QB/T 2189-2013\GB 21556-2008（家具五金）通用标准》及GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 5、桌架、桌腿：采用冷轧碳素钢管，钢管厚度≥1.4mm,去污除锈、硅烷清洗处理,激光切割、激光焊接、表面喷塑，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到0级标准；底部装置为可调塑料底脚。 6、质量要求：桌子整体质量符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB18580-2017标准，甲醛释放量≤0.011mg/ m³（72h）。 7、结构及功能要求：电镀铸铝脚，副柜走线至地面，电源插座为3强1网络1电话，副柜为3个抽屉和1个移门，配主机位，含挡板，台底五金为黑色。 8、白色、原枫木色、橡木色、深棕色、胡桃木色等多色供采购人选择。 |
| 5 | 桌子5 |  | 1、参考规格：直径800mm*450mm 2、台面基材：基材采用E0级中密度纤维板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 11718-2021\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理。甲醛释放量≤0.007mg/m³。不含苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）。 3、饰面、胶粘剂：采用双面贴≥0.6mm厚木皮，含水率≤8%，木皮纹理自然、颜色一致、无结疤、无瑕疵；采用环保水性漆，均衡涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》中有害物质限量标准要求；采用环保白乳胶/胶粘剂，符合GB 18583-2008《胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 5、连接五金件：五金配件性能（过载、功能）应符合《QB/T 2454-2013\QB/T 2189-2013\GB 21556-2008（家具五金）通用标准》及GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 6、几架：采用实木桌腿。 7、桌子符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GBT32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准，甲醛释放量≤0.01mg/m³。 8、白色、原枫木色、橡木色、深棕色、胡桃木色等多色供采购人选择。 |
| 6 | 桌子6 |  | 1、参考规格：2400mm*1200mm*750mm 2、台面基材：基材采用E0级刨花板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 4897-2015\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理，苯、甲苯、二甲苯未检出。 3、饰面采用E0级浸渍胶膜纸饰面，板材性能及有害物质限量标准符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T35601-2017标准； 4、封边条：采用≥2mm厚PVC封边，封边条甲醛释放量未检出。 5、封边胶：选用环保热熔胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 6、连接五金件：五金配件性能（过载、功能）应符合《QB/T 2454-2013\QB/T 2189-2013\GB 21556-2008（家具五金）通用标准》及GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 7、钢架：采用冷轧碳素钢管，厚度≥1.4mm，去污除锈、硅烷清洗处理,激光切割、激光焊接、表面喷塑；喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到0级标准 8、质量要求：桌子整体质量符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB 18584-2001标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³。 9、钢木结构：桌架采用钢梁焊接，下配塑料可调脚。 10、走线系统：强弱电源隐藏式走线，通过中间上线箱从地面上线，并引到桌面底部，桌面下方带有走线槽。 11、桌板：桌面斜切薄边设计，桌面配置翻盖式铝合金走线盖板，标配电源模块插座，符合国家要求，具体配置以实际需求为准。 12、白色、原枫木色、橡木色、深棕色、胡桃木色等多色供采购人选择。 |
| 7 | 桌子7 | 桌子含活动柜，不含椅子及电脑 | 1、参考规格：桌子：1200mm*600mm*1200mm 钢制活动柜：500mm*398mm*600mm 2、台面基材：基材采用E0级刨花板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 4897-2015\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理，苯、甲苯、二甲苯未检出。 3、饰面采用E0级浸渍胶膜纸饰面，板材性能及有害物质限量标准符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T35601-2017标准； 4、封边条：采用≥2mm厚PVC封边，封边条甲醛释放量未检出。 5、封边胶：选用环保热熔胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。。 6、连接五金件：五金配件性能（过载、功能）应符合《QB/T 2454-2013\QB/T 2189-2013\GB 21556-2008（家具五金）通用标准》及GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 7、屏风：薄+厚结合。屏风厚度为30mm-60mm。屏风内部不允许使用人造板，外框架采用氧化铝合金型材，厚度≥1.5mm。屏风上部300采用条形磨砂玻璃，中部采用不劣于0.8厚优质冷轧钢板，优质麻绒面料覆面，桌面以下部分采用不劣于0.8厚优质冷轧钢板冲点喷塑处理，配金属调节脚。 8、桌子整体质量符合GB/T3324-2017、QB/T4935-2016、GB/T35607-2017、GB/T22792.1-2009、GB 22792.2-2008、GB/T227923-2008、GB 18584-2001标准，甲醛释放量≤0.01mg/m³。 9、屏风走线功能：屏风带走线功能及强弱电插座，强弱电距离≥300mm。 10、活动柜钢材：采用一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。 11、工艺质量：表面经除油、除锈、磷化处理后，做喷塑涂饰。 12、功能结构：三抽屉结构，抽屉采用三节承重导轨，柜底部带活。 13、成品钢制活动柜不含甲醛。 14、白色、原枫木色、橡木色、深棕色、胡桃木色等多色供采购人选择。 |
| 8 | 桌子8 |  | 1、参考规格：3200mm*1200mm*750mm 2、台面基材：基材采用E0级刨花板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 4897-2015\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理，苯、甲苯、二甲苯未检出。 3、饰面采用E0级浸渍胶膜纸饰面，板材性能及有害物质限量标准符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T35601-2017标准。 4、封边条：采用≥2mm厚PVC封边，封边条甲醛释放量未检出。 5、封边胶：选用环保热熔胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 6、连接五金件：五金配件性能（过载、功能）应符合《QB/T 2454-2013\QB/T 2189-2013\GB 21556-2008（家具五金）通用标准》及GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 7、桌架、桌腿：采用冷轧碳素钢管，厚度≥1.4mm，去污除锈、硅烷清洗处理,激光切割、激光焊接、表面喷塑；喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到0级标准。 8、钢木结构：桌架采用30*60钢梁焊接，拆装式结构，锌合金配件与钢梁相连接，钢梁壁厚不少于1.4MM，下配塑料可调脚。 9、走线系统：强弱电源隐藏式走线，通过中间上线箱从地面上线，并引到桌面底部，桌面下方带有走线槽。中间上线箱支撑脚让走线量更大 ，稳固性更强。 10、桌板：桌面斜切薄边设计，桌面配置翻盖式铝合金走线盖板，标配电源模块插座，符合国家要求，具体配置以实际需求为准。 11、白色、原枫木色、橡木色、深棕色、胡桃木色等多色供采购人选择。 |
| 9 | 桌子9 |  | 1、参考规格：1400mm*700mm*750mm 2、台面基材：基材采用E0级刨花板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 4897-2015\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理，苯、甲苯、二甲苯未检出。 3、饰面采用E0级浸渍胶膜纸饰面，板材性能及有害物质限量标准符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T35601-2017标准； 4、封边条：采用≥2mm厚PVC封边，封边条甲醛释放量未检出。 5、封边胶：选用环保热熔胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 6、连接五金件：五金配件性能（过载、功能）应符合《QB/T 2454-2013\QB/T 2189-2013\GB 21556-2008（家具五金）通用标准》及GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 7、桌架、桌腿：采用冷轧碳素钢管，厚度≥1.4mm，去污除锈、硅烷清洗处理,激光切割、激光焊接、表面喷塑；喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到0级标准。 8、桌子整体质量符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量≤0.011mg/ m³（72h）。 9、钢木结构：桌架采用不劣于30*60钢梁焊接，拆装式结构，锌合金配件与钢梁相连接，钢梁壁厚不少于1.4MM，下配塑料可调脚。 10、白色、原枫木色、橡木色、深棕色、胡桃木色等多色供采购人选择。 |
| 10 | 桌子10 |  | 1、参考规格：1600mm*1600mm*1400mm 2、台面基材：基材采用E0级刨花板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 4897-2015\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理，苯、甲苯、二甲苯未检出。 3、饰面采用E0级浸渍胶膜纸饰面，板材性能及有害物质限量标准符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T35601-2017标准； 4、封边条：采用≥2mm厚PVC封边，封边条甲醛释放量未检出。 5、封边胶：选用环保热熔胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 6、屏风：薄+厚结合。屏风厚度30mm+60mm。屏风内部不允许使用人造板，外框架采用氧化铝合金型材，厚度≥1.5mm。屏风上部300采用条形磨砂玻璃，中部采用不劣于0.8厚优质冷轧钢板，优质麻绒面料覆面，桌面以下部分采用不劣于0.8厚优质冷轧钢板冲点喷塑处理，配金属调节脚。 7、锁具：采用符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准的锁具。锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩无松动，弹子锁、叶片锁使用寿命不少于10000次无损坏的锁具。 8、滑轨：采用符合QB/T2454-2013《家具五金抽导轨》标准的阻尼滑轨。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%，中性盐雾试验600h无锈点，10级，乙酸盐雾试验300 h无锈点，10级。 9、连接五金件：五金配件性能（过载、功能）应符合《QB/T 2454-2013\QB/T 2189-2013\GB 21556-2008（家具五金）通用标准》及GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 10、桌子整体质量符合GB/T3324-2017、QB/T4935-2016、GB/T35607-2017、GB/T22792.1-2009、GB 22792.2-2008、GB/T227923-2008、GB 18584-2001标准，甲醛释放量≤0.01mg/m³。 11、功能及其他要求： 1）屏风走线功能：屏风带走线功能及强弱电插座，强弱电距离≥300。屏风工位结构：配钢制小衣柜、三屉推柜、活动主机架、键盘托各一件。屏风与桌板的连接，可以反复拆组。 2）白色、原枫木色、橡木色、深棕色、胡桃木色等多色供采购人选择。 |
| 11 | 桌子11 |  | 1、参考规格：直径600mm*750mm 2、基材：基材采用E0级刨花板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 4897-2015\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理，苯、甲苯、二甲苯未检出。 3、饰面采用E0级浸渍胶膜纸饰面，板材性能及有害物质限量标准符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T35601-2017标准 4、封边条：采用≥2mm厚PVC封边，封边条甲醛释放量未检出。 5、选用环保热熔胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 6、几架：采用冷轧碳素钢管，厚度≥1.4mm，去污除锈、硅烷清洗处理,激光切割、激光焊接、表面喷塑；喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到0级标准. 7、质量要求：桌子整体质量符合GB/T3324-2017、QB/T 4467-2013、GB/T 35607-2017、GB18584-2001标准，甲醛释放量≤0.01mg/m³。 8、表面浸渍木纹纸饰面，台面厚不少于25mm。 9、白色、原枫木色、灰色等多色供采购人选择。 |
| 12 | 桌子12 |  | 1、参考规格：3000mm*600mm*1050mm 2、基材：采用E0级胶合板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 9846-2015\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理，苯、甲苯、二甲苯未检出；由多层全实木单板经高频热压一次弯曲成型，依据人体工程学原理设计，厚度≥12mm，含水率8%~10%；甲醛释放量≤0.021mg/m³（72h）。由多层实木单板经高频热压一次成型。 3、饰面、胶粘剂：采用双面贴≥0.6mm厚木皮，含水率≤8%，木皮纹理自然、颜色一致、无结疤、无瑕疵；采用环保水性漆，均衡涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》中有害物质限量标准要求；采用环保白乳胶/胶粘剂，符合GB 18583-2008《胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 4、连接五金件：五金配件性能（过载、功能）应符合《QB/T 2454-2013\QB/T 2189-2013\GB 21556-2008（家具五金）通用标准》及GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 5、桌架、桌腿：采用冷轧碳素钢管，钢管厚度≥1.4mm，去污除锈、硅烷清洗处理,激光切割、激光焊接、表面喷塑，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到0级标准；底部装置为可调塑料底脚。 6、白色、原枫木色、橡木色、深棕色、胡桃木色等多色供采购人选择。 |
| 13 | 桌子13 |  | 1、参考规格：1400mm*600mm*750mm 2、桌面、前挡板：基材采用E0级刨花板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 4897-2015\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理，苯、甲苯、二甲苯未检出。设有前挡板，桌面可折叠；钢脚架万向轮带刹车 3、饰面采用E0级浸渍胶膜纸饰面，板材性能及有害物质限量标准符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T35601-2017标准； 4、封边条：采用≥2mm厚PVC封边，封边条甲醛释放量未检出。 5、选用环保热熔胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 6、连接五金件：采用偏心体抗压强度≥350N，锁紧角度≥180°，金属镀层抗盐雾18h无锈点的三合一偏心连接件。 7、钢架：采用冲击高度≥400mm，无剥落，喷漆（塑）涂层耐腐蚀100h后无锈迹，管材未见缺陷的钢管。 8、塑粉：钢架表面处理采用优质塑粉，塑粉可溶性重金属含量：镉、铬、汞均无。 9、脚轮：选用塑料，不含重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞，塑料件外观无裂痕、无明显变形，力学性能脚轮往复磨损无损坏，22N无脱落的滑轮。 10、桌子整体质量符合GB/T 3325-2017、QB/T 4460-2013、GB18580-2017、GB 18584-2001标准，甲醛释放量≤0.02mg/m3。 11、桌面厚度不少于25mm，表面浸渍木纹纸饰面；设有前挡板，桌面可折叠；钢脚架万向轮带刹车。 12、白色、原枫木色、橡木色、深棕色、胡桃木色等多色供采购人选择。 |
| 14 | 桌子14 |  | 1、参考规格：3600mm*1200mm*750mm 2、桌面：基材采用E0级中密度纤维板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 11718-2021\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理。甲醛释放量≤0.007mg/m³。不含苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）。桌面上预留拉丝不锈钢多媒体线盒及麦克风等设备孔位，配金属调节脚。 3、饰面、胶粘剂：采用双面贴≥0.6mm厚木皮，含水率≤8%，木皮纹理自然、颜色一致、无结疤、无瑕疵；采用环保水性漆，均衡涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》中有害物质限量标准要求；采用环保白乳胶/胶粘剂，符合GB 18583-2008《胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 4、连接五金件：五金配件性能（过载、功能）应符合《QB/T 2454-2013\QB/T 2189-2013\GB 21556-2008（家具五金）通用标准》及GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 5、桌子整体质量符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T14531-2017《办公家具 阅览桌、椅、凳》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，整体甲醛释放量≤0.01mg/m³。 6、根据装修方案适当调整。 7、红胡桃、浅胡桃、黑胡桃、橡木色、枫木色、举木色等多色供采购人选择。 |
| 15 | 桌子15 | 不含椅子，不含桌子后面的柜子 | 1、参考规格：4000mm*1200mm*750mm 2、台面基材：采用甲醛释放限量≤0.005mg/m³，含水率≤8%，内胶合强度≥0.7MPa，板面握螺钉力≥1200N，板边握螺钉力≥1000N，静曲强度≥18MPa，挥发性有机化合物≤50μg/m³的实木颗粒板。 3、封边条：塑料封边条无龟裂、无鼓泡，磨30r后无露底现象，耐开裂性≥1级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放限量≤0.05mg/L，可迁移元素：镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均无。 4、封边胶：选用游离甲醛≤20mg/kg，苯、甲苯+二甲苯为零，总挥发性有机物≤13g/L的热熔胶。 5、连接五金件：采用偏心体抗压强度≥350N，锁紧角度≥180°，金属镀层抗盐雾18h无锈点的三合一偏心连接件。 6、钢架：采用冲击高度≥400mm，无剥落，喷漆（塑）涂层耐腐蚀100h后无锈迹，管材未见缺陷的钢管。 7、塑粉：钢架表面处理采用优质塑粉，塑粉可溶性重金属含量：镉、铬、汞均无。 8、表面浸渍木纹纸饰面。 9、钢木结构：桌架采用钢梁焊接，钢梁壁厚不少于1.4MM，下配塑料可调脚。 10、走线：桌面配置翻盖式铝合金走线盖板，强弱电源隐藏式走线，标配电源模块插座，通过中间上线箱从地面上线，并引到桌面底部，桌面下方带有走线槽。插座符合国家要求，具体配置以实际需求为准。 11、桌板：桌面斜切薄边设计。 12、桌子整体质量符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GBT 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，整体甲醛释放量≤0.01mg/m³。 13、白色、原枫木色、橡木色、深棕色、胡桃木色等多色供采购人选择。 |
| 16 | 桌子16 | 不含椅子，不含桌子后面的柜子 | 1、参考规格：4800mm*1500mm*750mm 2、桌面：基材采用E0级刨花板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 4897-2015\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理，苯、甲苯、二甲苯未检出。桌面配置翻盖式铝合金走线盖板，强弱电源隐藏式走线，标配电源模块插座，通过中间上线箱从地面上线，并引到桌面底部，桌面下方带有走线槽。插座符合国家要求，具体配置以实际需求为准；桌面斜切薄边设计。 3、饰面采用E0级浸渍胶膜纸饰面，板材性能及有害物质限量标准符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T35601-2017标准； 4、封边条：采用≥2mm厚PVC封边，封边条甲醛释放量未检出。 5、封边胶：选用环保热熔胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 6、连接五金件：五金配件性能（过载、功能）应符合《QB/T 2454-2013\QB/T 2189-2013\GB 21556-2008（家具五金）通用标准》及GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 7、桌架、桌腿：采用冷轧碳素钢管，厚度≥1.4mm，去污除锈、硅烷清洗处理,激光切割、激光焊接、表面喷塑；喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到0级标准 8、桌子整体质量符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GBT 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，整体甲醛释放量≤0.01mg/m³。 9、白色、原枫木色、橡木色、深棕色、胡桃木色等多色供采购人选择。 |
| 17 | 桌子17 |  | 1、参考规格：700mm*700mm*450mm 2、桌面：基材采用E0级中密度纤维板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 11718-2021\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理。甲醛释放量≤0.007mg/m³。不含苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）。 3、饰面、胶粘剂：采用双面贴≥0.6mm厚木皮，含水率≤8%，木皮纹理自然、颜色一致、无结疤、无瑕疵；采用环保水性漆，均衡涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》中有害物质限量标准要求；采用环保白乳胶/胶粘剂，符合GB 18583-2008《胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 4、连接五金件：五金配件性能（过载、功能）应符合《QB/T 2454-2013\QB/T 2189-2013\GB 21556-2008（家具五金）通用标准》及GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 5、桌子整体质量符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GBT32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准，整体甲醛释放量≤0.01mg/m³。 6、红胡桃、浅胡桃、黑胡桃、橡木色、枫木色、举木色等多色供采购人选择。 |
| 18 | 桌子18 |  | 1、参考规格：720mm*580mm*710/1100mm 2、升降范围： 705-1100mm；配 件：平板槽+抽屉。 3、桌面： MDF吸塑板，715*495*18mm；立柱/围板： 塑料/金属，喷粉。 4、桌脚： 铝压铸。 5、脚垫： 2个带前倾可推动脚轮。 6、需按采购人要求印制LOGO。 7、白色、原枫木色、橡木色、深棕色、胡桃木色等多色供采购人选择。 |
| 19 | 桌子19 | 不含椅子 | 1、参考规格：765mm*570mm*750mm 2、台面基材：基材采用E0级刨花板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 4897-2015\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理，苯、甲苯、二甲苯未检出。 3、饰面采用E0级浸渍胶膜纸饰面，板材性能及有害物质限量标准符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T35601-2017标准； 4、封边条：采用≥2mm厚PVC封边，封边条甲醛释放量未检出。 5、封边胶：选用环保热熔胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 6、连接五金件：五金配件性能（过载、功能）应符合《QB/T 2454-2013\QB/T 2189-2013\GB 21556-2008（家具五金）通用标准》及GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 7、钢架：采用冷轧碳素钢管，厚度≥1.4mm，去污除锈、硅烷清洗处理,激光切割、激光焊接、表面喷塑；喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到0级标准 8、课桌整体质量符合GB/T3324-2017、QB/'T 4071-2021、GBT 35607-2017、GB18584-2001标准，整体甲醛释放量未检出。 9、白色、天蓝色、原枫木色、橡木色、深棕色、胡桃木色等多色供采购人选择。 |
| 20 | 桌子20 | 不含活动柜 | 1、参考规格：桌子1200mm*600mm*750mm， 桌上屏900mm*16mm*350mm 2、台面基材：基材采用E0级刨花板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 4897-2015\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理，苯、甲苯、二甲苯未检出。 3、饰面采用E0级浸渍胶膜纸饰面，板材性能及有害物质限量标准符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T35601-2017标准； 4、封边条：采用≥2mm厚PVC封边，封边条甲醛释放量未检出。 5、封边胶：选用环保热熔胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 6、连接五金件：五金配件性能（过载、功能）应符合《QB/T 2454-2013\QB/T 2189-2013\GB 21556-2008（家具五金）通用标准》及GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 7、钢架：采用冷轧碳素钢管，厚度≥1.4mm，去污除锈、硅烷清洗处理,激光切割、激光焊接、表面喷塑；喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到0级标准。 8、桌屏：亚克力、吸音棉、玉砂玻等多种桌面屏风供采购人选择，可根据采购人的要求更换色彩，呼应环境。 9、桌子整体质量符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB18580-2017标准，甲醛释放量≤0.011mg/ m³（72h）。 10、功能及其他要求：标配D1走线，X2线盒。屏风与桌板的连接，可以反复拆组。 11、白色、原枫木色、橡木色、深棕色、胡桃木色等多色供采购人选择。 |
| 21 | 桌子21 |  | 1、参考规格：800mm*600mm*1200mm 2、台面：基材采用E0级中密度纤维板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 11718-2021\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理。甲醛释放量≤0.007mg/m³。不含苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）。台面倾斜，设三面围挡，一面档沿，前挡板有造型设计。具有合理走线功能，配拉丝不锈钢多媒体线盒及麦克风孔位。需按采购人要求印制LOGO 3、饰面、胶粘剂：采用双面贴≥0.6mm厚木皮，含水率≤8%，木皮纹理自然、颜色一致、无结疤、无瑕疵；采用环保水性漆，均衡涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》中有害物质限量标准要求；采用环保白乳胶/胶粘剂，符合GB 18583-2008《胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 4、连接五金件：五金配件性能（过载、功能）应符合《QB/T 2454-2013\QB/T 2189-2013\GB 21556-2008（家具五金）通用标准》及GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 5、桌子整体质量符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》参照GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量≤0.1mg/L。 6、红胡桃、浅胡桃、黑胡桃、橡木色、枫木色、举木色等多色供采购人选择。 |
| 22 | 桌子22 | 不含椅子，不含桌子上方的麦克 | 1、参考规格：10600mm*2200mm*760mm 2、台面：基材采用E0级中密度纤维板，板外观质量无分层、鼓泡、碳化、无局部松软、无板边缺损、无油污斑点、异物，无压痕。含水率3.0%~13.0%，静曲强度≥45MPa，弹性模量≥3500MPa，内胶合强度≥1.2MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，表面胶合强度≥2.5MPa。握螺钉力：板面≥2800N，板边≥2500N。经过防虫、防潮、防开裂处理。甲醛释放量≤0.007mg/m³。不含苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）。桌面上预留拉丝不锈钢多媒体线盒及麦克风等设备孔位，配金属调节脚,根据装修方案适当调整。 3、饰面、胶粘剂：采用双面贴≥0.6mm厚木皮，含水率≤8%，木皮纹理自然、颜色一致、无结疤、无瑕疵；采用环保水性漆，均衡涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》中有害物质限量标准要求；采用环保白乳胶/胶粘剂，符合GB 18583-2008《胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 4、连接五金件：五金配件性能（过载、功能）应符合《QB/T 2454-2013\QB/T 2189-2013\GB 21556-2008（家具五金）通用标准》及GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 5、桌子整体质量符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》GB/T14531-2017《办公家具 阅览桌、椅、凳》GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量≤0.01mg/m³。 6、红胡桃、浅胡桃、黑胡桃、橡木色、枫木色、举木色等多色供采购人选择。 |
| 23 | 桌子23 |  | 1、参考规格：1800mm*600mm*750mm 2、台面基材：基材采用E0级刨花板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 4897-2015\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理，苯、甲苯、二甲苯未检出。设有前挡板，桌面可折叠；钢脚架万向轮带刹车。 3、饰面采用E0级浸渍胶膜纸饰面，板材性能及有害物质限量标准符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T35601-2017标准； 4、封边条：采用≥2mm厚PVC封边，封边条甲醛释放量未检出。 5、封边胶：选用环保热熔胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 6、连接五金件：五金配件性能（过载、功能）应符合《QB/T 2454-2013\QB/T 2189-2013\GB 21556-2008（家具五金）通用标准》及GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 7、钢架：采用冷轧碳素钢管，厚度≥1.4mm，去污除锈、硅烷清洗处理,激光切割、激光焊接、表面喷塑；喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到0级标准。 8、桌面厚度不少于25mm，表面浸渍木纹纸饰面；设有前挡板，桌面可折叠；钢脚架万向轮带刹车。 9、桌子整体质量符合GB/T 3325-2017、QB/T 4460-2013、GB18580-2017、GB 18584-2001标准，甲醛释放量≤0.02mg/m3。 10、白色、原枫木色、橡木色、深棕色、胡桃木色等多色供采购人选择。 |
| 24 | 椅子1 |  | 1、参考规格：440mm*440mm*440mm 2、面料：覆面采用阻燃麻绒，表面耐磨防污、不褪色、无味、舒适，依据人体工程学原理设计，符合GB18401-2010、GB/T 18885-2020 标准的阻燃麻绒。阻燃麻绒的游离甲醛未检出，pH值4.0-8.5，无异味，无可分解致癌芳香胺染料（纺织品）。 3、定型海绵：座垫内衬采用环保定型海绵，甲醛释放量≤0.009mg/㎡h，TVOC≤0.23mg/㎡h，海绵的65%/25%压陷比≥2.5%，75%压缩永久变形≤4.0%，回弹率≥54%，拉伸强度≥106kpa，伸长率≥102%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥124kPa，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度≥101kPa，表观密度（座面）≥47kg/m³，回弹性能≥54%；无苯胶粘剂粘接，表面涂防老化变形保护膜，符合GB 18583-2008《胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 4、内框架采用木材全干密度＞0.5g/cm³的实木。 5、使用无苯胶粘剂粘接海绵。 6、黄色、灰色、蓝色、粉色、浅绿色等多色供采购人选择。 7、所提供的产品要求百分百不含重金属。 |
| 25 | 椅子2 |  | 1、参考规格：440mm*400mm*700/820mm 2、金属件：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀；喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 3、塑料件：应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。 4、白色、黑色、蓝色、黄色、红色等多色供采购人选择。 |
| 26 | 椅子3 |  | 1、参考规格：940mm*700mm*680mm 2、座衬板：基材采用E0级胶合板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 9846-2015\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理，苯、甲苯、二甲苯未检出；由多层全实木单板经高频热压一次弯曲成型，依据人体工程学原理设计，厚度≥12mm，含水率8%~10%。 3、椅背、覆面及衬垫物：覆面采用头层牛皮，摩擦色牢度（干擦（500 次）、湿擦（250 次）、碱性汗液（80次））均≥3 级，撕裂力≥80N，禁用偶氮染料，游离甲醛≤40mg/kg，挥发性有机物（VOC）≤35mg/kg，可萃取的重金属铅≤0.2mg/kg，镉≤6mg/kg，pH值≥4，涂层粘着牢度≥14N/10mm，耐折牢度（50000 次）无损坏，颜色一致、厚薄均匀、平整柔软、富有弹性、无油腻感，符合GB/T 16799-2018 《家具用皮革》标准；座垫内衬采用环保定型海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；无苯胶粘剂粘接，表面涂防老化变形保护膜，符合GB 18583-2008《胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 4、结构配置：采用优质气压棒。符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准；椅脚采用金属五星脚，半径≥350mm，表面喷塑，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到0级标准；PU脚轮，表面光洁，无划痕，无污渍，无色差，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 5、椅子符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准要求。密度座面≥47kg/m³，回弹性≥54%，75%压缩永久变形≤4.0%。 6、所提供的产品要求百分百不含重金属。 7、黑色、棕色、深灰色、卡其色、浅灰色等多色供采购人选择。 |
| 27 | 椅子4 |  | 1、参考规格：720mm*700mm*680mm 2、座衬板：基材采用E0级胶合板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 9846-2015\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理，苯、甲苯、二甲苯未检出；由多层全实木单板经高频热压一次弯曲成型，依据人体工程学原理设计，厚度≥12mm，含水率8%~10%。 3、椅背、覆面及衬垫物：覆面采用头层牛皮，摩擦色牢度（干擦（500 次）、湿擦（250 次）、碱性汗液（80次））均≥3 级，撕裂力≥80N，禁用偶氮染料，游离甲醛≤40mg/kg，挥发性有机物（VOC）≤35mg/kg，可萃取的重金属铅≤0.2mg/kg，镉≤6mg/kg，pH值≥4，涂层粘着牢度≥14N/10mm，耐折牢度（50000 次）无损坏，颜色一致、厚薄均匀、平整柔软、富有弹性、无油腻感，无苯胶粘剂粘接，表面涂防老化变形保护膜，符合GB 18583-2008《胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 4、结构配置：采用优质气压棒。符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准；椅脚采用金属五星脚，半径≥350mm，表面喷塑，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到0级标准；PU脚轮，表面光洁，无划痕，无污渍，无色差，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 5、椅子符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准要求。密度座面≥47kg/m³，回弹性≥54%，75%压缩永久变形≤4.0%。 6、所提供的产品要求百分百不含重金属。 7、黑色、棕色、深灰色、卡其色、浅灰色等多色供采购人选择。 |
| 28 | 椅子5 |  | 1、参考规格：590mm*620mm*970mm 2、座衬板：基材采用E0级胶合板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 9846-2015\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理，苯、甲苯、二甲苯未检出；由多层全实木单板经高频热压一次弯曲成型，依据人体工程学原理设计，厚度≥12mm，含水率8%~10%。 3、椅背、覆面及衬垫物：采用PP+玻纤一次成型注塑靠背；覆面采用网布，颜色一致、厚薄均匀、平整柔软、富有弹性、无油腻感，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准；座垫内衬采用环保定型海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；无苯胶粘剂粘接，表面涂防老化变形保护膜，符合GB 18583-2008《胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 4、 结构配置：椅架采用冷轧碳素钢管，厚度≥1.4mm，四脚椅架去污除锈、硅烷清洗处理,激光切割、激光焊接、表面喷塑，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到0级标准； 5、所提供的产品要求百分百不含重金属。 6、黑色、灰色、蓝色、绿色、橙色、红色等多色供采购人选择。 |
| 29 | 椅子6 |  | 1、参考规格：630mm*560mm*760mm座高：440mm 2、面料：覆面采用阻燃麻绒，表面耐磨防污、不褪色、无味、舒适，依据人体工程学原理设计，符合GB18401-2010、GB/T 18885-2020 标准的阻燃麻绒。阻燃麻绒的游离甲醛未检出，无异味，无可分解致癌芳香胺染料（纺织品）。 3、定型海绵：座垫内衬采用环保定型海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；无苯胶粘剂粘接，表面涂防老化变形保护膜，符合GB 18583-2008《胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 4、椅脚：脚19*1.4冷拉钢管圻弯焊接结构，磨砂喷涂 。 5、所提供产品要求百分百不含重金属。 6、黑色、灰色、蓝色、绿色、橙色、红色等多色供采购人选择。 |
| 30 | 椅子7 |  | 1、参考规格：椅高：990-1060mm椅深：610mm椅宽：645mm座高：445-515mm座深：450mm座宽：470mm 2、座衬板：基材采用E0级胶合板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 9846-2015\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理，苯、甲苯、二甲苯未检出；由多层全实木单板经高频热压一次弯曲成型，依据人体工程学原理设计，厚度≥12mm，含水率8%~10%。 3、椅背、覆面及衬垫物：采用PP+玻纤一次成型注塑靠背；覆面采用网布，颜色一致、厚薄均匀、平整柔软、富有弹性、无油腻感，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准；座垫内衬采用环保定型海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；无苯胶粘剂粘接，表面涂防老化变形保护膜，符合GB 18583-2008《胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 4、结构配置：采用优质气压棒，符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准；椅脚采用金属五星脚，半径≥350mm，表面喷塑，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到0级标准；PU脚轮，表面光洁，无划痕，无污渍，无色差，符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 5、质量要求：椅子符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准要求。纺织面料（干摩擦色牢度）≥3 级，甲醛释放量≤0.075/㎡h。 6、所提供的产品要求百分百不含重金属。 7、黑色、灰色、蓝色、绿色、橙色、红色等多色供采购人选择。 |
| 31 | 椅子8 |  | 1、参考规格：510mm*450mm*820mm 2、椅座、椅背：采用改性聚丙烯一次注塑成型，坐板两端微翘，中间低，前沿向下的弧度设计，符合人体工程学原理，让学生坐感更舒适；靠背最宽474mm，有效最大高度356mm，靠背左右方向弧度定点距离145mm，双曲面的背板设计，能更好的贴合学生腰部，有效的保护学生腰椎，靠感舒适，减少疲劳。靠背设计半椭型提手孔，孔长300mm，孔宽88mm方便搬运及移动。椅面四周整体圆弧，无菱角飞边，不划手；材质绿色环保，无异味，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。 3、椅架、椅腿：采用冲击高度≥400mm，无剥落，喷漆（塑）涂层耐腐蚀100h后无锈迹，管材未见缺陷的钢管。 4、其它塑料件：采用抗老化PP工程塑料一次性注塑成型。 1）椅脚前脚套：规格120m*54mm*36m（±2mm），形状与桌脚架管匹配，套入管外后通过金属螺栓与平脚管连接固定。 2）椅脚后脚套：规格91m*103mm*32m（±2mm），套入脚套定位块后，通过金属钢钉与定位块连接固定。 5、质量要求：椅子整体质量符合GB/T3324-2017、QB/T 4071-2021、GBT 35607-2017、GB18584-2001标准，甲醛释放量≤0.01mg/m³。 6、黑色、灰色、蓝色、绿色、橙色、红色等多色供采购人选择。 |
| 32 | 椅子9 |  | 1、参考规格：600mm*595mm*935mm 2、座衬板：基材采用E0级胶合板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 9846-2015\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理，苯、甲苯、二甲苯未检出；由多层全实木单板经高频热压一次弯曲成型，依据人体工程学原理设计，厚度≥12mm，含水率8%~10%。7型固定扶手，椅座可折叠。后加直径40MM辅助轮，方便搬动拖拽及收纳。 3、椅背、覆面及衬垫物：采用PP+玻纤一次成型注塑靠背；覆面采用网布，颜色一致、厚薄均匀、无油腻感，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准；座垫内衬采用环保定型海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；无苯胶粘剂粘接，表面涂防老化变形保护膜，符合GB 18583-2008《胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 4、结构配置：椅架采用冷轧碳素钢管，厚度≥1.4mm，四脚椅架去污除锈、硅烷清洗处理,激光切割、激光焊接、表面喷塑，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到0级标准； 5、椅子整体质量符合QB/T 4458-2013《折叠椅》QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准，甲醛释放量≤0.006mg/ m³ 6、所提供的产品要求百分百不含重金属。 7、黑色、灰色、蓝色、绿色、橙色、红色等多色供采购人选择。 |
| 33 | 椅子（带写字板）10 |  | 1、参考规格：600mm*595mm*935mm 2、座衬板：基材采用E0级胶合板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 9846-2015\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理，苯、甲苯、二甲苯未检出；由多层全实木单板经高频热压一次弯曲成型，依据人体工程学原理设计，厚度≥12mm，含水率8%~10%。7型固定扶手，带写字板，椅座可折叠。后加直径40MM辅助轮，方便搬动拖拽及收纳。 3、椅背、覆面及衬垫物：采用PP+玻纤一次成型注塑靠背；覆面采用网布，颜色一致、厚薄均匀、无油腻感，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准；座垫内衬采用环保定型海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；无苯胶粘剂粘接，表面涂防老化变形保护膜，符合GB 18583-2008《胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 4、 结构配置：椅架采用冷轧碳素钢管，厚度≥1.4mm，四脚椅架去污除锈、硅烷清洗处理,激光切割、激光焊接、表面喷塑，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到0级标准 5、椅子整体质量符合QB/T 4458-2013《折叠椅》QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准，甲醛释放量≤0.006mg/m³。 6、所提供的产品要求百分百不含重金属。 7、黑色、灰色、蓝色、绿色、橙色、红色等多色供采购人选择。 |
| 34 | 椅子11 |  | 1、参考规格：740mm*580mm*970mm 2、座衬板：基材采用E0级胶合板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 9846-2015\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理，苯、甲苯、二甲苯未检出；由多层全实木单板经高频热压一次弯曲成型，依据人体工程学原理设计，厚度≥12mm，含水率8%~10%。 3、椅背、覆面及衬垫物：采用PP+玻纤一次成型注塑靠背；覆面采用PU皮，革身应平整、柔软、丰满有弹性，符合参照GB/T16799-2018《家具用皮革》检验要求；座垫内衬采用环保定型海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；无苯胶粘剂粘接，表面涂防老化变形保护膜，符合GB 18583-2008《胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 4、 结构配置：椅架采用冷轧碳素钢管，厚度≥1.4mm，四脚椅架去污除锈、硅烷清洗处理,激光切割、激光焊接、表面喷塑，喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到0级标准； 5、质量要求：椅子整体质量符合QB/T 2280-2016、GB/T 3325-2017标准。弓形椅的软质聚氨酯泡沫塑料密度座面≥47kg/m³，回弹性≥54%，75%压缩永久变形≤4.0%。 6、所提供的产品要求百分百不含重金属。 7、黑色、棕色、深灰色、卡其色、浅灰色等多色供采购人选择。 |
| 35 | 定制柜子1 | 不含桌子、椅子、沙发 | 1、参考规格：4800mm*400mm*2200mm 2、柜面：基材采用E0级刨花板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 4897-2015\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理，苯、甲苯、二甲苯未检出。 3、饰面采用E0级浸渍胶膜纸饰面，板材性能及有害物质限量标准符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T35601-2017标准； 4、封边条、胶粘剂：采用≥2mm厚PVC封边，封边条甲醛释放量未检出。 选用环保热熔胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 5、连接五金件：五金配件性能（过载、功能）应符合《QB/T 2454-2013\QB/T 2189-2013\GB 21556-2008（家具五金）通用标准》及GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 6、质量要求：柜子整体质量符合GB/T3324-2017、QB/T 2530-2011、GB18584-2001、GB/T 35607-2017标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³。 7、结构性能描述：左侧对开门柜，带锁，上下各一块可调节隔板，带伸缩杆；右侧对开门文件柜，带锁，门内四块层板；上部四个对开门柜，带锁，各一块可调节隔板；中部无门空格柜；下部8个抽屉；隔板厚18mm，后背板厚≥18mm。 8、白色、原枫木色、橡木色、深棕色、胡桃木色等多色供采购人选择。 |
| 36 | 柜子2 |  | 1、参考规格：900mm*400mm*1850mm 2、柜体：采用≥0.8mm冷轧钢板，金属喷涂层附着力0级；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀合格； 360度完全封闭静电喷塑，去污除锈、硅烷清洗处理,激光切割、激光焊接，涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到0级标准； 3、塑粉：可溶性重金属含量：镉、铬、汞均无。 4、五金件：五金配件性能（过载、功能）应符合《QB/T 2454-2013\QB/T 2189-2013\GB 21556-2008（家具五金）通用标准》及GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 5、拉手：一次成型内嵌抠手（颜色多色可选）。 6、底脚：柜体底部配置塑料可调垫脚 7、质量要求：钢制柜符合GB/T3325-2017、QB/T1097-2010、GB/T 35607-2017标准要求。无甲醛。 8、白色、灰白色、灰砂纹、白纱纹等多色供采购人选择。 |
| 37 | 密集柜3 |  | 1、参考规格：900mm*550mm*2350mm 2、材质：采用≥0.8mm冷轧钢板，金属喷涂层附着力0级；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀合格； 360度完全封闭静电喷塑，去污除锈、硅烷清洗处理,激光切割、激光焊接，涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到0级标准； 钢板厚度：立柱裸钢：≥1.2mm 挂板裸钢：≥0.9mm 搁板、顶板、侧板、门板裸钢：≥0.8mm 20*20mm镀锌方钢实心导轨，轨道座底盘≥3.0mm 内置6层双面书架空间，层高可调，每层层距≥338mm 内径净长808mm，深度530mm，含密封条550mm，上、下分体门，安装“闪电锁”，目录卡为“冲压式”，采用摇盘。 架体结构：密集架由轨道、底盘、传动机构、立柱、搁板、挂板、侧护板、顶板等主要部件组成，搁板、挂板等一次冲压成型，且可自由调节搁板间距。顶部有防尘板，底部列间有防鼠板挡条和防倾倒挂钩装置；列间接触面有缓冲，侧边有橡胶磁封条；端头首列和移动列为别装锁具及制动装置，移动列闭合后可用总锁锁住。具备防霉、防蛀、防鼠、防尘、防水、防潮、防火、防盗、防倾倒功能。每列外端侧板带有标签框；最外侧及最内侧设有封闭柜门板带闪电锁具，受场地空间影响，须细化设计摆放。 3、五金件：使用优质连接件五金件。 4、负载：每层搁板单边载重量≥40kg，双侧载重量≥80kg.架体满载后可移动自由。 5、白色、灰白色、灰砂纹、白纱纹等多色供采购人选择。 |
| 38 | 定制柜子4 | 不含桌子、椅子 | 1、参考规格：5400mm*400mm*2200mm 2、柜面基材：基材采用E0级刨花板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 4897-2015\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理，苯、甲苯、二甲苯未检出。 3、面采用E0级浸渍胶膜纸饰面，板材性能及有害物质限量标准符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T35601-2017标准。 4、封边条、胶粘剂：采用≥2mm厚PVC封边，封边条甲醛释放量未检出。 选用环保热熔胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 5、连接五金件：五金配件性能（过载、功能）应符合《QB/T 2454-2013\QB/T 2189-2013\GB 21556-2008（家具五金）通用标准》及GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 6、质量要求：柜子整体质量符合GB/T3324-2017、QB/T 2530-2011、GB 18584-2001、GB/T35607-2017标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³。 7、结构性能描述：左侧对开门衣柜，带锁，上下各一块可调节隔板，带伸缩衣杆；右侧对开门文件柜，带锁，门内四块层板；上部五个对开门柜，带锁，各一块可调节隔板；中部无门空格柜；下部十个抽屉；隔板厚18mm，后背板厚≥18mm。 8、白色、原枫木色、橡木色、深棕色、胡桃木色等多色供采购人选择。 |
| 39 | 定制柜子5 | 不含桌子、椅子、矮柜 | 1、参考规格：5400mm*400mm*2200mm 2、台面基材：基材采用E0级刨花板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 4897-2015\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理，苯、甲苯、二甲苯未检出。 3、饰面采用E0级浸渍胶膜纸饰面，板材性能及有害物质限量标准符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T35601-2017标准； 4、封边条、胶粘剂：采用≥2mm厚PVC封边，封边条甲醛释放量未检出。 选用环保热熔胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 5、连接五金件：五金配件性能（过载、功能）应符合《QB/T 2454-2013\QB/T 2189-2013\GB 21556-2008（家具五金）通用标准》及GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 6、质量要求：文件柜整体质量符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》QB/T 2530-2011《木制柜》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³。 7、结构性能描述：上下各七组对开门柜，带锁，居中对开门柜无隔板，带伸缩衣杆，其余对开门柜各一块可调节隔板；中部左右两侧为空格柜，居中大抽屉六个，小抽屉四个；隔板厚18mm，后背板厚≥18mm。 8、白色、原枫木色、橡木色、深棕色、胡桃木色等多色供采购人选择。 |
| 40 | 定制柜子6 | 不含桌子、椅子 | 1、参考规格：4000mm*300mm*2000mm 2、柜面：基材采用E0级刨花板，板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T 4897-2015\GB 18580-2017通用标准》，经过防虫、防潮、防开裂处理，苯、甲苯、二甲苯未检出。 3、饰面采用E0级浸渍胶膜纸饰面，板材性能及有害物质限量标准符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T35601-2017标准。 4、封边条、胶粘剂：采用≥2mm厚PVC封边，封边条甲醛释放量未检出。 选用环保热熔胶，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 5、连接五金件：五金配件性能（过载、功能）应符合《QB/T 2454-2013\QB/T 2189-2013\GB 21556-2008（家具五金）通用标准》及GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 6、质量要求：文件柜整体质量符合GB/T3324-2017、QB/T 2530-2011》GB 18584-2001、GB/T35607-2017标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³。 7、结构性能描述：上部无门空格柜；下部5个对开门柜，带锁，各含一块可调节隔板；隔板厚18mm，后背板厚≥18mm。 8、白色、原枫木色、橡木色、深棕色、胡桃木色等多色供采购人选择。 |
| 41 | 定制异形沙发1 | 不含异性沙发旁边的凳子、桌子和椅子 | 1、参考规格：4346mm*1290mm*430-630mm 2、面料：覆面采用阻燃麻绒，表面耐磨防污、不褪色、无味、舒适，依据人体工程学原理设计，符合GB18401-2010、GB/T 18885-2020 标准的阻燃麻绒。阻燃麻绒的游离甲醛未检出，pH值4.0-8.5，无异味，无可分解致癌芳香胺染料（纺织品）。 3、定型海绵：座垫内衬采用环保定型海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；无苯胶粘剂粘接，表面涂防老化变形保护膜，符合GB 18583-2008《胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 4、内框架采用木材全干密度＞0.5g/cm³的实木。 5、使用无苯胶粘剂粘接海绵。 6、所提供的产品要求百分百不含重金属。 7、黄色、灰色、蓝色、粉色、浅绿色等多色供采购人选择。 |
| 42 | 定制沙发2 |  | 1、参考规格：920mm*820mm*810mm 2、面料：覆面采用头层牛皮，颜色一致、厚薄均匀、平整柔软、富有弹性、无油腻感，符合GB/T 16799-2018 《家具用皮革》标准。禁用偶氮染料未检出，PH值≥4. 3、定型海绵：座垫内衬采用环保定型海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；无苯胶粘剂粘接，表面涂防老化变形保护膜，符合GB 18583-2008《胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 4、内框架：采用木材全干密度＞0.5g/cm³的实木。 5、质量要求：沙发符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017标准要求。密度座面≥47kg/m³，回弹性≥54%，75%压缩永久变形≤4.0%，安全性能：通过香烟抗引燃试验（无续燃、阴燃），甲醛释放量≤0.02mg/m³。 6、使用无苯胶粘剂粘接海绵。 7、所提供的产品要求百分百不含重金属。 8、白色、黑色、灰色、棕色等多色供采购人选择。 |
| 43 | 沙发3 |  | 1、参考规格：1660mm*830mm*420/770mm 2、面料：覆面采用阻燃麻绒，表面耐磨防污、不褪色、无味、舒适，依据人体工程学原理设计，符合GB18401-2010、GB/T 18885-2020 标准的阻燃麻绒。阻燃麻绒的游离甲醛未检出，无异味，无可分解致癌芳香胺染料（纺织品）。 3、定型海绵：座垫内衬采用环保定型海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；无苯胶粘剂粘接，表面涂防老化变形保护膜，符合GB 18583-2008《胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 内框架采用木材全干密度＞0.5g/cm³的实木。 4、质量要求：沙发整体质量符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》GBT 35607-2017《绿色产品评价家具》标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³。 5、使用无苯胶粘剂粘接海绵； 6、所提供的产品要求百分百不含重金属。 7、白色、黄色、灰色、蓝色、黑色、浅绿色等多色供采购人选择。 |
| 44 | 沙发4 |  | 1、参考规格：680mm*830mm*420/770mm 2、面料：覆面采用阻燃麻绒，表面耐磨防污、不褪色、无味、舒适，依据人体工程学原理设计，符合GB18401-2010、GB/T 18885-2020 标准的阻燃麻绒。阻燃麻绒的游离甲醛未检出，pH值4.0-8.5，无异味，无可分解致癌芳香胺染料（纺织品）。 3、定型海绵：座垫内衬采用环保定型海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；无苯胶粘剂粘接，表面涂防老化变形保护膜，符合GB 18583-2008《胶粘剂中有害物质限量》中有害物质限量标准要求。 内框架采用木材全干密度＞0.5g/cm³的实木。 4、质量要求：沙发整体质量符合QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》GBT 35607-2017《绿色产品评价家具》标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³。 5、使用无苯胶粘剂粘接海绵； 6、所提供的产品要求百分百不含重金属。 7、白色、黄色、灰色、蓝色、黑色、浅绿色等多色供采购人选择。 |

3. 执行的相关标准

GB 18584—2001《室内装饰装修材料》《木家具中有害物质限量》
GB 18580-2017《室内装饰装修材料》《人造板及其制品中甲醛释放限量》

GB 18581-2020《室内装饰装修材料》《木器涂料中有害物质限量》

GB 18583—2008《室内装饰装修材料》《胶粘剂中有害物质限量》

GB/T 3324—2017《木家具通用技术条件》

QB/T 1951.1-2010《木家具质量检验与质量评定》

GB/T 3326—2016《 家具桌、椅、凳主要尺寸》

GB/T 3327—2016《 家具柜类主要尺寸》

QB/T 2384-2010《 木制写字桌》

QB/T 2530-2011《木制柜》

GB/T 14532-2017《办公家具木制柜、架》

GB/T 2279.1-2009《办公家具屏风第1部分：尺寸》

GB 2279.2-2008《办公家具屏风第2部分：安全要求》

GB/T 2279.3-2008《办公家具屏风第3部分：试验方法》

QB/T 2280-2016《办公椅》

QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》

GB/T 11718-2021《中密度纤维板》

GB/T 4897-2015《刨花板》

GB/T 9846-2015《普通胶合板》

GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验椅凳类稳定性》

GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验椅凳类强度和耐久性》

GB/T 9286-1998《色漆和清漆  漆膜的划格试验》

GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》

QB/T 2454-2013《家具五金  抽屉轨道》

QB/T 2189-2013《家具五金  杯装暗铰链》
GB 21556-2008《锁具安全通用技术条件》
GB/T 10802-2006《 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》

GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》
GB/T 16799-2018《家具用皮革》

GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》

GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》

GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》

三、商务要求

3.1、中标人应在现有要求基础上根据实际情况和采购人的要求进行深化设计，包括但不限于下列内容：微调产品尺寸、色彩搭配方案、家具摆放布局等。设计方案经采购人认可后签订合同，再进行家具生产、项目建设。

3.2、报价为最终用户验收合格后的总价，包括但不限于材料设备费、成品保护（配合等）、安装调试费、检测、仓库保管、货物运输、搬运、上楼、保险安全措施、施工管理、利润、税费、耗材、拆除旧设备和招标文件规定的其它费用，及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。此项目为交钥匙工程，采购人不再另行增加费用。

3.3、在运输、搬运、安装过程中安全均由中标人负责，与采购人无关。

四、售后服务要求

4.1 质保期：整个项目在验收通过之日起，由中标人和设备制造商对本项目提供至少10年全免费质保和全免费售后服务，7×8 小时全免费售后服务（所有配件免费保修更换，免费上门维修；如不能维修，须免费更换同类新品），服务响应时间1 小时以内；4 小时内到达现场。

4.2 质保责任：质保期内的维修、维护、保养工作由中标人和设备制造商负责，包括专线服务、所有部件的免费更换；质保期内由于设计、产品、施工质量原因造成的任何损伤和损坏（人为损坏除外），投标人和设备制造商须免费负责修理或更换。如货物经乙方 2 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

4.3 终身维修服务。在使用过程中发生任何损坏而需维修的，无论其损坏是何原因造成，无论其产品是否已超过质保期，均可致电要求中标人和设备制造商提供维修服务。

4.4 各投标人应根据自身情况，结合本项目需求提供针对本项目的售后服务要求的售后服务方案，至少包括以下三方面内容：①售后服务承诺、②服务方式、③响应时间。

五、交货期及安装地点

交货期：合同签订后 20 日内生产完成，接到采购人通知后 10 天内完成安装。由于采购人原因或不可抗力造成的工期延误，则排除延误时间顺延工期。

安装地点：空地一体环境感知与智能响应研究平台1#综合实验楼1-5层。

六、履约保证金

中标人需在合同签订前向采购人指定账户缴纳中标金额 5%的人民币作为履约保证金，履约保证期满无售后问题后无息退还。如中标人在履约过程中出现违约行为导致被罚没的，则扣除罚没金后无息退还剩余的履约保证金，如中标人出现重大违约行为导致取消合同资格，履约保证金不予退还。履约保证金可以采用银行保函方式缴纳。

七、验收

严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）和国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收。

★八、质量要求

8.1 所有投标产品必须为原装全新正品，整体质量优良，表面光滑、平整、无尖角凸起、色泽一致、各个面均匀光亮、无划伤痕迹。

8.2 所有的产品必须符合或优于国家技术监督有关标准及环保有关标准，有害物质排放符合或优于国家 GB18584-2001 标准，且须满足标书要求。如产品不满足标书对环保及有害物质排放量的要求，视为中标人违约，采购人有权追究中标人的责任。（要求投标人提供书面承诺，格式自拟）

8.3 安装调试严格按国家规定及合同执行。安装的各种家具、配件必须符合或优于国家标准，安装标准符合或优于安全、防火及行业规范。保证安装牢固无安全隐患，安装过程中不能损坏室内、外的各种设施、管线、装修等，否则照价赔偿。

九、样品要求

9.1 样品种类

| 序号 | 产品名称 | 样品实物图样 | 数量 | 样品要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 桌子13 |  | 1 | 提供实物样品，具体要求详见2.技术要求 |
| 28 | 椅子5 |  | 1 | 提供实物样品，具体要求详见2.技术要求 |
| 30 | 椅子7 |  | 1 | 提供实物样品，具体要求详见2.技术要求 |
| 32 | 椅子9 |  | 1 | 提供实物样品，具体要求详见2.技术要求 |
| 33 | 椅子（带写字板）10 |  | 1 | 提供实物样品，具体要求详见2.技术要求 |
| 34 | 椅子11 |  | 1 | 提供实物样品，具体要求详见2.技术要求 |

9.2 样品送达时间和地点：样品送达截止时间同投标截止时间一致，逾期送达的样品一概不予接受；样品摆放地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦新净雅烹小鲜门前空地。

投标人应于投标当日随投标文件一同提交样品，必须于投标截止时间前将样品放在指定区域。现场按照代理机构要求地点摆放，否则不予接收。投标人自行负责家具样品的安全措施，评审结束后按照要求有序撤回样品。投标人应在接到通知后当天将样品撤走，逾期未撤走的，采购人有权自行处理相关样品，并不承担一切后果。

9.3 采购人将中标人的样品封存，验收时使用；

9.4本项目采用样品暗标评审。样品不可出现投标人或制造商的任何标识，并应按上述要求送达，样品出现可辨识的供应商标识的、未按时送达的，样品分均为0。中标公告公示后，未中标供应商的样品如数退回，未中标供应商可联系采购人办理退样事宜。

第五章 评标办法及评分标准

一、资格审查

1、开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2、招标文件中资格证明文件中对格式有要求的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。

3、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合资格审查要求的，资格审查不合格，其投标无效。

4、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

5、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 2 | 授权委托书 | 法定代表人本人参与投标的需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人本人参与投标的，需提供法定代表人委托授权书 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 3 | 投标人资格声明 | 提供了符合招标文件要求的投标人资格声明。 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 4 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-5的证明文件。 3、本表序号7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件 |
| 5 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章投标邀请 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 6 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 7 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

二、符合性审查

1、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

3、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 2 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 3 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 4 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 5 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖 章的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第四章《项目需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的复印件的；（如有） |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合北京市和国家的VOCs 含量限制标准； 5）投标产品须符合国家有关部门的强制性规定或要求。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

三、评标办法

（一）本项目采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。（每个评委按分包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一分包得分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）有关说明

1、价格扣除及加分项

（1）关于中小企业：

中小企业定义：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，全部工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，全部服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）关于监狱企业：

监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

（3）关于残疾人福利性单位：

残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

残疾人福利性单位视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）关于节能产品、环境标志产品：

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见评分办法附注2（如涉及）。

（5）以上具体内容详见本章评分办法附注。

（三）有关同品牌产品投标情况处理

（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等在本文件第四章《项目需求》中确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

（四）评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评分标准

| 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×34。 实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后价格作为评标价参加评审。 | 34 |
| 技术指标及质量要求 | 综合考虑投标文件对货物技术要求响应情况： （1）技术及质量要求中，带“★”号标记的条款为实质性要求，若不满足则投标无效； （2）无标记条款为一般指标，每项标的（即每种家具）的所有一般指标都满足要求得0.5分，无论该标的（家具）存在几条技术条款，只要有一条不满足要求即为负偏离，该标的（家具）都将不得分。共44项。 注：1.投标人需在技术偏离表中对本招标文件第四章项目需求-二、技术规格中2.技术要求的所有内容进行点对点应答，需在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释，否则视为负偏离。漏报技术条款视为负偏离。 2.为方便评标，要求提供证明文件的，投标人需在偏离表最后一列“说明”中写明相关证明文件的对应页码。 | 22 |
| 检测报告 | 提供投标产品、原材料及配件由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，每提供1份得0.5分，最多得4分。 | 4 |
| 桌子13样品 | 评标委员会针对投标人提供的桌子13样品从产品的材料、尺寸、外观等情况进行评审： 产品材质、规格、尺寸符合招标要求，外观美观，得2分； 产品材质、规格、尺寸符合招标要求，外观美观，有少量或轻微瑕疵，得1分； 产品材质、规格、尺寸符合招标要求，外观普通，有少量或轻微瑕疵，得0.5分； 产品材质、规格、尺寸完全不符合招标要求或未提供样品，得0分。 | 2 |
|  | 评标委员会针对投标人提供的桌子13样品从产品的制作工艺、结构及安全性能等情况进行评审： 产品的制作工艺、结构及安全性能良好，板件或部件的外表光滑，零部件的安装和结合应严密、平整、端正、牢固，结合处无开裂或松动，所有零部件应无破损，与人体接触的部位没有毛刺、刃角及其他尖锐物，结构稳固、安装牢固，得1.5分； 产品的制作工艺、结构及安全性能等方面存在少量小瑕疵或小缺陷，但不影响产品质量，得1分； 产品的制作工艺、结构及安全性能等方面存在较多小瑕疵或小缺陷，但不影响产品质量，得0.5分； 产品的制作工艺、结构及安全性能等方面存在可能影响产品质量的缺陷或未提供样品，得0分。 | 1.5 |
| 椅子5样品 | 评标委员会针对投标人提供的椅子5样品从产品的材料、尺寸、外观等情况进行评审： 产品材质、规格、尺寸符合招标要求，设计符合人体工学、外观美观的；塑料件应无裂纹、变形、气泡、杂质、伤痕，外表无划痕、压痕，无褪色现象，得2分； 产品材质、规格、尺寸符合招标要求，外观美观，有少量或轻微瑕疵，得1分； 产品材质、规格、尺寸符合招标要求，外观普通，有少量或轻微瑕疵，得0.5分； 产品材质、规格、尺寸完全不符合招标要求或未提供样品，得0分。 | 2 |
|  | 评标委员会针对投标人提供的椅子5样品从产品的制作工艺、结构及安全性能等情况进行评审： 产品的制作工艺、结构及安全性能良好，板件或部件的外表光滑，零部件的安装和结合应严密、平整、端正、牢固，结合处无开裂或松动，所有零部件应无破损，与人体接触的部位没有毛刺、刃角及其他尖锐物，结构稳固、安装牢固，得1.5分； 产品的制作工艺、结构及安全性能等方面存在少量小瑕疵或小缺陷，但不影响产品质量，得1分； 产品的制作工艺、结构及安全性能等方面存在较多小瑕疵或小缺陷，但不影响产品质量，得0.5分； 产品的制作工艺、结构及安全性能等方面存在可能影响产品质量的缺陷或未提供样品，得0分。 | 1.5 |
| 椅子7样品 | 评标委员会针对投标人提供的椅子7样品从产品的材料、尺寸、外观等情况进行评审： 产品材质、规格、尺寸符合招标要求，设计符合人体工学、外观美观的；塑料件应无裂纹、变形、气泡、杂质、伤痕，外表无划痕、压痕，无褪色现象，得2分； 产品材质、规格、尺寸符合招标要求，外观美观，有少量或轻微瑕疵，得1分； 产品材质、规格、尺寸符合招标要求，外观普通，有少量或轻微瑕疵，得0.5分； 产品材质、规格、尺寸完全不符合招标要求或未提供样品，得0分。 | 2 |
|  | 评标委员会针对投标人提供的椅子7样品从产品的制作工艺、结构及安全性能等情况进行评审： 产品的制作工艺、结构及安全性能良好，板件或部件的外表光滑，零部件的安装和结合应严密、平整、端正、牢固，结合处无开裂或松动，所有零部件应无破损，与人体接触的部位没有毛刺、刃角及其他尖锐物，结构稳固、安装牢固，得1.5分； 产品的制作工艺、结构及安全性能等方面存在少量小瑕疵或小缺陷，但不影响产品质量，得1分； 产品的制作工艺、结构及安全性能等方面存在较多小瑕疵或小缺陷，但不影响产品质量，得0.5分； 产品的制作工艺、结构及安全性能等方面存在可能影响产品质量的缺陷或未提供样品，得0分。 | 1.5 |
| 椅子9样品 | 评标委员会针对投标人提供的椅子9样品从产品的材料、尺寸、外观等情况进行评审： 产品材质、规格、尺寸符合招标要求，设计符合人体工学、外观美观的；塑料件应无裂纹、变形、气泡、杂质、伤痕，外表无划痕、压痕，无褪色现象，得2分； 产品材质、规格、尺寸符合招标要求，外观美观，有少量或轻微瑕疵，得1分； 产品材质、规格、尺寸符合招标要求，外观普通，有少量或轻微瑕疵，得0.5分； 产品材质、规格、尺寸完全不符合招标要求或未提供样品，得0分。 | 2 |
|  | 评标委员会针对投标人提供的椅子9样品从产品的制作工艺、结构及安全性能等情况进行评审： 产品的制作工艺、结构及安全性能良好，板件或部件的外表光滑，零部件的安装和结合应严密、平整、端正、牢固，结合处无开裂或松动，所有零部件应无破损，与人体接触的部位没有毛刺、刃角及其他尖锐物，结构稳固、安装牢固，得1.5分； 产品的制作工艺、结构及安全性能等方面存在少量小瑕疵或小缺陷，但不影响产品质量，得1分； 产品的制作工艺、结构及安全性能等方面存在较多小瑕疵或小缺陷，但不影响产品质量，得0.5分； 产品的制作工艺、结构及安全性能等方面存在可能影响产品质量的缺陷或未提供样品，得0分。 | 1.5 |
| 椅子10样品 | 评标委员会针对投标人提供的椅子10样品从产品的材料、尺寸、外观等情况进行评审： 产品材质、规格、尺寸符合招标要求，设计符合人体工学、外观美观的；塑料件应无裂纹、变形、气泡、杂质、伤痕，外表无划痕、压痕，无褪色现象，得2分； 产品材质、规格、尺寸符合招标要求，外观美观，有少量或轻微瑕疵，得1分； 产品材质、规格、尺寸符合招标要求，外观普通，有少量或轻微瑕疵，得0.5分； 产品材质、规格、尺寸完全不符合招标要求或未提供样品，得0分。 | 2 |
|  | 评标委员会针对投标人提供的椅子10样品从产品的制作工艺、结构及安全性能等情况进行评审： 产品的制作工艺、结构及安全性能良好，板件或部件的外表光滑，零部件的安装和结合应严密、平整、端正、牢固，结合处无开裂或松动，所有零部件应无破损，与人体接触的部位没有毛刺、刃角及其他尖锐物，结构稳固、安装牢固，得1.5分； 产品的制作工艺、结构及安全性能等方面存在少量小瑕疵或小缺陷，但不影响产品质量，得1分； 产品的制作工艺、结构及安全性能等方面存在较多小瑕疵或小缺陷，但不影响产品质量，得0.5分； 产品的制作工艺、结构及安全性能等方面存在可能影响产品质量的缺陷或未提供样品，得0分。 | 1.5 |
| 椅子11样品 | 评标委员会针对投标人提供的椅子11样品从产品的材料、尺寸、外观等情况进行评审： 产品材质、规格、尺寸符合招标要求，设计符合人体工学、外观美观的；塑料件应无裂纹、变形、气泡、杂质、伤痕，外表无划痕、压痕，无褪色现象，得2分； 产品材质、规格、尺寸符合招标要求，外观美观，有少量或轻微瑕疵，得1分； 产品材质、规格、尺寸符合招标要求，外观普通，有少量或轻微瑕疵，得0.5分； 产品材质、规格、尺寸完全不符合招标要求或未提供样品，得0分。 | 2 |
|  | 评标委员会针对投标人提供的椅子11样品从产品的制作工艺、结构及安全性能等情况进行评审： 产品的制作工艺、结构及安全性能良好，板件或部件的外表光滑，零部件的安装和结合应严密、平整、端正、牢固，结合处无开裂或松动，所有零部件应无破损，与人体接触的部位没有毛刺、刃角及其他尖锐物，结构稳固、安装牢固，得1.5分； 产品的制作工艺、结构及安全性能等方面存在少量小瑕疵或小缺陷，但不影响产品质量，得1分； 产品的制作工艺、结构及安全性能等方面存在较多小瑕疵或小缺陷，但不影响产品质量，得0.5分； 产品的制作工艺、结构及安全性能等方面存在可能影响产品质量的缺陷或未提供样品，得0分。 | 1.5 |
| 企业综合实力 | 1、投标人具有ISO14025环境标志国际标准证书，得0.5分； 2、投标人具有质量管理体系认证证书，得0.5分； 3、投标人具有环境管理体系认证证书，得0.5分； 4、投标人具有职业健康安全管理体系认证证书，得0.5分； 5、投标人具有家具中有害物质限量认证证书，得0.5分。 （须提供相应证书的有效期内复印件，并加盖投标人公章，否则不予认定） | 2.5 |
| 质保期 | 投标人所提供的质保期不满足招标要求的，得0分；满足招标基本要求10年，得1分；在此基础上，质保期每增加1年，加1分，最多加5分；只部分产品质保期增加的不得分。 | 6 |
| 售后服务 | 提出详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括但不限于：服务措施、产品质量保证、回访、技术培训、定期巡检及技术支持等），能满足采购人的需要，能从采购人的角度考虑，提出针对性的售后服务，得3分； 售后服务方案基本满足采购人的需要，售后服务可操作性一般，得1分； 未提供相关内容，得0分。 | 3 |
| 同类项目业绩 | 投标人提供的近三年内（2021 年5月起至投标截止日止）的同类业绩情况，投标文件中需提供合同首页、项目名称页、相关清单页、合同金额页、签字盖章页的复印件并加盖公章；每提供一个同等类似相关业绩材料，得0.5分，最多得3.5分。 | 3.5 |
| 供货实施方案 | 投标人根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用，供货实施方案内容全面、明确重点，生产、送货、安装、调试、验收方案详细合理、针对性强、贴近项目需求，为该项目提出合理化建议，重点、难点分析全面；进度安排详细、合理，进度保障措施得力，得2分； 实施方案内容较全面，重点较明确，生产、送货、安装、调试、验收方案较合理，但针对性不强、不大贴近项目需求，进度安排一般，进度保障措施一般，得1分； 实施方案内容简单、无针对性，无重难点分析或者无实施方案与技术措施内容，得0分。 | 2 |
| 节能产品 | 采购人所采购的设备列入“节能产品政府采购品目清单”中规定优先采购产品的，所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件的，每提供一个产品得0.5分，最高得1分，不提供不得分。 | 1 |
| 环境标志产品 | 采购人所采购的设备列入 “环境标志产品政府采购品目清单”中，所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件的，每提供一个产品得0.5分，最高得1分，不提供不得分。 | 1 |

附注：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后价格作为评标价参加评审。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须按项目性质填写招标文件第七章中规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

（1）监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“中小企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

（2）残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业

（4）享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（5）供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2．节能、环保产品

国家对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，投标人提供的产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（所投产品的型号和配置应与节能证书上的完全一致），否则视为无效投标。

如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件的，按照节能、环境标志产品得分规则加分。

第六章 合同协议书及合同条款

（最终文本以与实验室管理处签订的合同文本为准）

合同资料表

本表是对合同一般条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款 | 内容 |
| --- | --- |
| 付款方式 | 国内合同： （1）合同生效后，甲方在 15 日内，向乙方支付合同价款的 40 %，作为预付款； （2）乙方按照合同约定交付全部合同货物，完成安装、调试并经甲方验收合格后，甲方在收到乙方提交的下列全部单据并经审核无误后 15 日内，向乙方支付合同价款的 50 %。 ① 乙方出具的交货清单原件一份； ② 甲方签署的收货清单复印件一份； ③ 货物验收记录复印件一份； ④ 制造商出具的出厂质量合格证原件一份； ⑤ 增值税（专用）发票原件一份。 （3）在货物验收合格并稳定运行6个月后，在收到乙方增值税（专用）发票原件一份并经审核无误后 15 日内，甲方向乙方支付合同价格的 10 %。 如果乙方不履行合同约定的义务或其履行义务不符合合同的约定，甲方有权直接从应付乙方的任何一笔款项中扣减甲方应得之补偿。不足部分，甲方有权继续向乙方进行追偿。 （4）质量保证期自验收合格之日起计。 |
| 违约责任 | 1、乙方未能按时交付合同货物（包含仅延迟交付技术资料但足以导致合同货物安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，乙方按照每逾期一日合同价款万分之五的标准向甲方支付迟延交付违约金，逾期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同价款 10 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方所有损失。 2、乙方提供的合同货物为假冒伪劣产品的，甲方有权解除合同，并按照合同价款 30 %向甲方支付违约金。 3、乙方将本合同项下的义务转包给第三方的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同价款 30 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方所有损失。 |

招标编号：

货物类采购合同（用于合同额50万元以上）

甲方（盖章）：清华大学（二级单位）

| 地址： | 北京市海淀区清华园 | 开户银行： | 工行海淀西区支行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 税号： | 12100000400000624D | 银行账号： | 0200004509089131550 |
| 项目负责人(签字)： |  | 联系人： |  |
| 联系方式： |  | 联系方式： |  |
| 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 签字地点： | 清华大学 | 签字日期： |  |

乙方（盖章）：

| 单位名称： |  | 法定代表人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： |  | 开户银行： |  |
| 被授权人（签字）： |  | 银行账号： |  |
| 联系方式（座机）： |  | 电子邮箱： |  |
| 传真： |  | 签字日期： |  |

清华大学于      年   月  日就                项目进行公开招标/竞争性谈判/竞争性磋商/单一来源/其他采购方式采购，经评定乙方为中标/中选/成交单位。甲乙双方同意签署本合同，供双方共同遵守：

第一条 合同货物

乙方根据甲方要求提供以下货物：

| 货物品名 | 制造商 | 型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同货物性能指标的详细描述应与开标一览表和投标分项报价表保持一致，合同其他内容应与中标文件、磋商或谈判成交记录保持一致。有关货物的配置、技术指标或者技术协议详见附件（如有）。

第二条 货物质量

2.1乙方应交付全新的并符合国家相关质量、节能、环保标准和规范要求的货物。国家、行业、企业的标准代号、编号、名称如下：

（1）国家标准：                             ；

（2）行业标准：                             ；

（3）企业标准：                             ；

2.2乙方提供样品的，样品应封存保管。乙方提供的样品质量说明为本合同不可分割的组成部分。乙方交付的货物应当与样品及其说明的质量相同。

2.3乙方提供的样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的货物与样品相同，乙方交付的货物质量仍然应当符合同种物的通常标准。

第三条 合同价款

3.1合同价款为￥            元（大写：人民币               元整）。

3.2该合同价款包括货物的设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前及质量保证期内的维修维护、备品备件的所有含税费用，即乙方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及乙方的合理利润。

第四条 合同价款的支付

甲方采用下列第    条的方式支付合同价款。

4.1一次性支付

乙方按照合同约定交付全部合同货物，完成安装、调试并经甲方验收合格后，甲方在收到乙方提交的下列全部单据并经审核无误后    日内，一次性向乙方支付合同价款。

- 乙方出具的交货清单原件一份；

- 甲方签署的收货清单复印件一份；

- 货物验收记录复印件一份；

- 制造商出具的出厂质量合格证原件一份；

⑤ 合同价格100%金额的增值税（专用/普通）发票原件一份。

4.2分期支付（或者：在甲方支付尾款前，乙方开具与总合同金额对等的发票）

（1）合同生效后，甲方在    日内，向乙方支付合同价款的    %，即￥          元 （大写：人民币              元整）作为预付款；

（2）乙方按照合同约定交付全部合同货物，完成安装、调试并经甲方验收合格后，甲方在收到乙方提交的下列全部单据并经审核无误后    日内，向乙方支付合同价款的    %（与第一笔付款之和为合同价款的90%），即￥        元（大写：人民币             元整）。

① 乙方出具的交货清单原件一份；

② 甲方签署的收货清单复印件一份；

③ 货物验收记录复印件一份；

④ 制造商出具的出厂质量合格证原件一份；

⑤ 增值税（专用/普通）发票原件一份（与第一笔付款之和为合同价款的90%）。

（3）在货物验收合格并稳定运行3个月后，在收到乙方增值税（专用/普通）发票原件一份并经审核无误后   日内，甲方向乙方支付合同价格的10%，即￥       元（大写：人民币                    ）。

如果乙方不履行合同约定的义务或其履行义务不符合合同的约定，甲方有权直接从应付乙方的任何一笔款项中扣减甲方应得之补偿。不足部分，甲方有权继续向乙方进行追偿。

第五条 监造及交货前检验

5.1监造

（1）在合同货物的制造过程中，甲方可派出监造人员，对合同货物的生产制造进行监造，监督合同货物制造、检验等情况。乙方应免费为甲方监造人员提供必要的工作条件，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入证件等。除本合同另有约定外，甲方监造人员的交通、食宿费用由甲方承担。

（2）甲方监造人员未现场监造，不影响合同货物及其关键部件的制造或检验。且甲方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

（3）甲方监造人员在监造中如发现合同货物及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。乙方应采取必要措施消除合同货物的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由乙方负责。

（4）甲方监造人员对合同货物的监造，不视为对合同货物质量的确认，不影响乙方交货后甲方依照合同约定对合同货物提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除乙方依照合同约定对合同货物所应承担的任何义务或责任。

5.2交货前检验

（1）合同货物交货前，乙方应会同甲方代表根据合同约定对合同货物进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由乙方承担。乙方应免费为甲方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入证件等。除本合同另有约定外，甲方代表的交通、食宿费用由甲方承担。

（2）乙方应提前7日将需要甲方代表检验事项通知甲方；如甲方代表未按通知出席，不影响合同货物的检验。若乙方未依照合同约定提前通知甲方而自行检验，则甲方有权要求乙方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由乙方负责。

（3）甲方代表在检验中如发现合同货物不符合合同约定的标准，则有权提出异议。乙方应采取必要措施消除合同货物的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由乙方负责。

（4）甲方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同货物质量的确认，不影响乙方交货后甲方依照合同约定对合同货物提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除乙方依照合同约定对合同货物所应承担的任何义务或责任。

第六条 包装、标记、运输和交付

6.1 包装

（1）乙方应对合同货物进行妥善包装，以满足合同货物运至甲方指定地点及在甲方指定地点保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同货物能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

（2）每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。乙方未提供相关资料的，甲方有权拒收。

（3）除本合同另有约定外，甲方无需将包装物退还给乙方。

6.2 标记

（1）乙方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同货物运输和保管的需要。

（2）根据合同货物的特点和运输、保管的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。如合同货物为超大超重件，乙方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同货物含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

6.3 运输

（1）乙方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同货物运输。

（2）除本合同另有约定或经甲方书面同意外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该货物安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

（3）乙方在合同货物预计起运  日前，将合同货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（立方米）、尺寸（长×宽×高）、装运合同货物总金额、运输方式、预计交付日期和合同货物在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知甲方，并在合同货物起运后及时通知甲方。

（4）如果合同货物属于超大超重包装，则乙方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知甲方；如果发运合同货物含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知甲方。

6.4 交付

（1）交付时间：合同签订后     日内。交货地点：清华大学用户指定地点。甲方对乙方交付的合同货物的外观及件数进行清点核验后签发收货清单，甲方签发收货清单不代表对合同货物的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

（2）合同货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，合同货物交付给甲方之前包括运输在内的所有风险均由乙方承担。

（3）甲方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，乙方应在收到甲方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果甲方发现乙方提供的技术资料有误，乙方应在收到甲方通知后7日内免费替换。

（4）乙方应对合同中提供的货物在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险，还应对其在项目现场进行技术服务的人员进行必要的保险。

第七条 开箱检验、安装、调试、考核、验收

7.1开箱检验

（1）合同货物交付后应进行开箱检验，即合同货物数量及外观检验。如果开箱检验不在合同货物交付时进行，甲方应在开箱检验前3日前将开箱检验的时间和地点通知乙方。

（2）开箱检验应由双方共同进行，乙方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

（3）开箱检验中，双方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何缺陷、损坏或其他与合同约定不符的情形。

（4）如果乙方代表未能依约或按甲方通知到场参加开箱检验，甲方有权在乙方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为乙方已接受。

（5）开箱检验中发现的合同货物的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由乙方负责，乙方应补齐、更换及采取其他补救措施。

（6）开箱检验的检验结果不能对抗在合同货物的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同货物质量问题，也不能免除或影响乙方按照合同约定对甲方负有的包括合同货物质量在内的任何义务或责任。

7.2安装、调试

（1）开箱检验完成后，由乙方负责合同货物的安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试中所需各种工具、仪器仪表及易损件，由乙方自备。

（2）双方应对合同货物的安装、调试情况共同及时进行记录。

7.3 培训

免费提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训和相关技术资料，培训时间不少于    天。

7.4 考核

（1）安装、调试完成后，双方应对合同货物进行考核，以确定合同货物是否达到合同约定的技术性能考核指标。

（2）如由于乙方原因合同货物在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则乙方应在双方同意的期限内采取措施消除合同货物中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

（3）由于乙方原因未能达到技术性能考核指标时，为乙方进行考核的机会不超过三次。如由于乙方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则甲方有权解除合同。

（4）对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录货物表现、可能原因及处理情况等。

7.5验收

（1）如合同货物在考核中达到技术性能考核指标，则双方应在考核完成后7日内签署验收证书一式两份，双方各持一份。验收日期为合同货物达到技术性能考核指标的日期。

（2）甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为签署验收证书的参考资料一并存档。

（3）验收证书的签署不能免除乙方在质量保证期内对合同货物应承担的保证责任。

第八条 质量保证期

8.1合同货物整体质量保证期为验收合格之日起    个月。如果对合同货物中关键部件的质量保证期有特殊要求的，双方可以在补充条款中约定。供货方在质量保证期内应对设备进行定期巡检。

8.2在质量保证期内如合同货物出现故障，乙方应自负费用提供质量保证期服务，对相关合同货物进行修理或更换以消除故障。更换的货物和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。

第九条 质量保证期服务

9.1乙方应为质量保证期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。乙方应在收到甲方通知后24小时内作出响应，如需乙方到合同货物现场，乙方应在收到甲方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同货物的故障（重大故障除外）。如果乙方未在上述时间内作出响应，则甲方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同货物的故障，乙方应承担由此发生的全部费用。

9.2如乙方技术人员需到合同货物现场进行质量保证期服务，则乙方技术人员的交通、食宿等费用由乙方承担。乙方技术人员应遵守甲方现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从甲方的现场管理。

9.3如果乙方的任何技术人员不合格，甲方有权要求乙方撤换，因撤换而产生的费用由乙方承担。

9.4乙方在就合同货物现场进行质量保证期服务的情况进行记录，记载合同货物故障发生的时间、原因及解决情况等，由甲方签字确认，并在质量保证期结束后提交给甲方。

第十条 履约保证金（非必选项）

10.1除本合同另有约定外，自本合同生效之日起   日内，乙方以支票、汇款的方式向甲方支付合同价款    %（不超过10%且不低于5%），即￥        元的履约保证金。

10.2如果乙方不履行合同约定的义务或其履行义务不符合合同的约定，甲方有权直接从履约保证金中划扣甲方应得之补偿。履约保证金不足以补偿甲方之损失的，甲方有权继续向乙方进行追偿。

10.3合同货物经甲方验收合格满    月（一般不少于3个月），甲方把履约保证金无息退还给乙方。

第十一条 保证

11.1乙方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2乙方保证其所提供的合同货物及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3乙方保证其对合同货物的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公共利益。任何第三方不会因乙方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同货物主张权利。

11.4乙方保证合同货物符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同货物（包含全部部件）全新、完整、未使用过。

11.5乙方保证，乙方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同货物的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6乙方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同货物在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前出现备品备件短缺影响合同货物正常运行的，乙方应免费提供。

11.7如果在合同货物设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，乙方应事先将拟停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据甲方要求，乙方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同货物正常运行所需的全部备品备件。

（2）免费提供可供甲方或第三方制造停产产品备品备件所需的全部技术资料，以便甲方持续获得上述备品备件以满足合同货物在寿命期内正常运行的需要。乙方保证甲方或甲方委托的第三方制造及甲方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8乙方保证，在合同货物设计使用寿命期内，如果乙方发现合同货物由于设计、制造、标识等原因存在危及人身、财产安全的缺陷，乙方应及时通知甲方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

11.9乙方同意甲方按照政府采购法实施条例的有关规定于本合同生效之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告本合同。在本合同签订前，经乙方书面申请并经甲方审核确认，涉及国家秘密、商业秘密的除外。

第十二条 廉洁条款

乙方保证并承诺，在政府采购、合同签订、履行过程中，未向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员、采购代理机构工作人员、甲方工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

第十三条 知识产权

13.1甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。未经甲方同意，乙方不得将其用于本合同目的之外的其他用途，且不得擅自向第三方转让、披露。

13.2如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物的过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的损失。

13.3如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方应自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼，甲方以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均由乙方承担。

第十四条 保密

14.1合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

14.2合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

第十五条 违约责任

15.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

15.2乙方未能按时交付合同货物（包含仅延迟交付技术资料但足以导致合同货物安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，乙方按照每逾期一日合同价款万分之五的标准向甲方支付迟延交付违约金，逾期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同价款    %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方所有损失。

15.3乙方提供的合同货物为假冒伪劣产品的，甲方有权解除合同，并按照合同价款30%向甲方支付违约金。

15.4乙方将本合同项下的义务转包给第三方的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同价款    %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方所有损失。

15.5乙方擅自将合同转包或提供假冒伪劣产品或擅自变更、中止、终止合同，甲方在要求乙方承担违约责任的同时，保留向相关主管部门投诉、举报等相关权利。

第十六条 合同的解除、终止

16.1有下列情形之一，当事人可以发出书面通知解除合同，合同自通知到达对方时解除：

（1）乙方迟延交付合同货物超过30日；

（2）合同货物由于乙方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标；

（3）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的担保；

（4）乙方提供的合同货物为假冒伪劣产品；

（5）乙方将本合同项下的义务转包给第三方。

16.2乙方分批交付货物，其中一批货物不交付或者交付后由于乙方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标的，甲方有权解除本合同。

16.3本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。

16.4 因乙方原因造成合同解除的，乙方应退回甲方所有交付款项并承担违约责任。

第十七条 不可抗力

17.1如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水、流行性疾病，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

17.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任，但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

17.3双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后协商继续履行或终止合同。

第十八条 争议解决

双方因履行本合同而发生争议的，应友好协商解决。协商不成的，任何一方有权诉讼至北京市海淀区有管辖权的人民法院。解决争议期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同规定的其他各项条款。

诉讼过程中产生的诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、公告费等所有费用均由败诉方承担。

第十九条 补充条款

第二十条 合同生效与其他

20.1本合同的所有附件（如有）、采购文件、投标文件、中标通知书、供货要求、报价表、技术性能指标的详细描述、技术服务和质量保证期服务计划等均是合同不可分割的部分，并与合同正文具有同等法律效力。

20.2本合同经甲乙双方（法定代表人或授权代表签字）加盖单位公章或合同专用章后生效。合同签订日期以双方中最后一方（签署）加盖公章或合同专用章的日期为准。

20.3本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份。

20.4本合同有效期：    年（应大于货物到货期加上质保期限），自合同生效之日起计算。

双方已充分理解并同意本合同项下全部条款、权利、义务以及风险，且不存在任何其他不明条款，故签订本合同。

以下无正文。

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“格式”文件的，均需按招标文件要求提供，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

1．投 标 书（格式）

致北京明德致信咨询有限公司：

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本___份及电子版    份。

我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）后附“开标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）我方如中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）我方已详细审查全部招标文件，包括第   号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（6）本投标有效期为自投标截止日起  90 个日历日。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________传真____________________________

电话_________________________电子函件________________________

投标人代表签字

投标人名称（全称）

投标人公章

日期

2．开标一览表（格式）

项目名称：                                项目编号：

| 投标总价 （元/人民币） | 投标保证金 （有/无） | 交货期 |
| --- | --- | --- |
| 人民币大写金额： 人民币小写金额： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注:1、此表还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份原件。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

3．投标分项报价表（格式）

项目名称:______________________             项目编号:_______________

（请按货物清单顺序报价，以便核对。报价单位：人民币/元）

| 序号 | 名称 | 产地 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 是否属于小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖章): ________________________________________

投标人代表（签字）：____________________________

日期：________________________________________________

注： 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3. 本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，采购人将不再支付其他费用。

4．货物说明一览表（格式）

项目名称：______________                  项目编号：______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注：各项货物详细技术性能可另页描述。

5.技术偏离表（格式）

项目名称:___________                  项目编号:______________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应在本表中对招标文件第四章项目需求的内容进行应答。上表中“招标文件条目号”请填写“第四章-（具体条款编号）”，“招标规格”请复制招标文件第四章项目需求中相应的条款，“投标规格”请填写对应的回复，“响应/偏离”中根据实际响应情况填写“响应”或“正偏离”或“负偏离”，如有另外需要说明的，可以在“说明”中填写。

2.投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，对招标文件无偏离应标明“响应”。

3.如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

6．合同条款偏离表（格式）

项目名称:_____________                项目编号:_____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件合同条款内容 | 投标文件内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人如果对合同条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对合同条款没有偏离，请注明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

7.  资格证明文件

7-1营业执照等证明文件

7-2 授权委托书

法定代表人身份证明书（格式）

（投标文件签字人为法定代表人时，须提供该证明书）

本文件声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）郑重声明在下面签字的（法定代表人姓名、职务）身份证号：为本公司的法定代表人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

投标人名称(盖章)：

法定代表人签字：

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

法定代表人授权书（格式）

（投标文件签字人非法定代表人时，必须提供该授权）

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。
投标人名称(盖章)：

法定代表人签字或盖章：

法人授权代表签字：

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

7-3投标人资格声明　(格式)

致：（采购人或采购代理机构）

我公司是按照中华人民共和国法律成立的一家法人单位（其他组织或自然人），我公司具有独立承担民事责任的能力，具有履行本次采购合同所必需的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我公司不是为本采购项目的采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商。

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

在投标截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果。

与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（盖章）：

年    月    日

7-4本项目的特定资格要求（如有）

8. 投标人企业类型声明函

说明：

（1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

（2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

（3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（4）本项目采购标的所属行业详见第五章评分办法及评分标准。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

9．投标保证金

（凭据复印件加盖公章）

此投标保证金或其交纳凭据/证明还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份复印件。

10．中标服务费承诺书（格式）

致北京明德致信咨询有限公司：

我们在贵公司组织的							项目招标中若获中标（招标文件编号：						），我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、电汇或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。

特此承诺

承诺方名称：										（承诺方盖章）

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方代表签字：

承诺日期：

11．业绩案例一览表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人及联系方式 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注：应提供合同复印件（具体要求详见评分标准）。提供的复印件不符合要求的，在评标时不予考虑。评委保留对上述资料原件审核的权力。

12．拟用于本项目人员资格和经历情况（如适用）

12.1本项目实施团队主要人员名单

| 拟担任职务、分工 | 姓名 | 学历 | 专业 | 从业资格 | 相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。

投标人授权代表（签字）：____________

投标人名称（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

12.2本项目团队主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 学历 |  | 职称 |  | 职务 |  |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 相关工作年限 |  |  |
| 拟在本项目担任中职务 |  |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的相关项目名称/成果情况 |  | 担任何职 （负责人/参加者） |  | 是否已完成 | 备注 |

注：“主要人员”是指实际参加本项目规定的管理、技术和服务工作的负责人员（包括但不限于项目负责人/项目经理等），应附上有关从业资质证书。

13．主要技术指标和性能的详细说明

- 包含但不仅限于技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

14. 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（如有）