## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 中国科学院大学雁栖湖校区一食堂补新风系统改造-三层食堂 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页(新)
|  | 中国科学院大学雁栖湖校区一食堂补新风系统改造-三层食堂 |  | 工程
工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院大学雁栖湖校区一食堂补新风系统改造-三层食堂 | [7 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
清真加工区
1 | 920701006002 | X6 27"鲜风柜 | 1、功率：15kw/380V； 2、风量：32500m3/h； 3.安装方式:吊装 4.含支吊架及刷油 5.含减震器 6.其他:报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求，未尽事宜详见招标文件 | 台 | 1
2 | 920702002006 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风管道 2.材质:镀锌钢管 3.形状:矩形 4.规格:大边长1000以内 5.板材厚度:1 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计施工要求 7.接口形式:法兰 8.满足施工现场实际情况及规范要求。 | m2 | 61.38
3 | 920702002007 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风管道 2.材质:镀锌钢管 3.形状:矩形 4.规格:大边长630以内 5.板材厚度:1 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计施工要求 7.接口形式:法兰 8.满足施工现场实际情况及规范要求。 | m2 | 15.62
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院大学雁栖湖校区一食堂补新风系统改造-三层食堂 | [7 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
4 | 920702002020 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风管道 2.材质:镀锌钢管 3.形状:矩形 4.规格:大边长320以内 5.板材厚度:0.8 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计施工要求 7.接口形式:法兰 8.满足施工现场实际情况及规范要求。 | m2 | 5.82
5 | 920702002010 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风管道 2.材质:镀锌钢管 3.形状:圆形 4.规格:φ1000以内 5.板材厚度:1 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计施工要求 7.接口形式:法兰 8.满足施工现场实际情况及规范要求。 | m2 | 0.97
6 | 920901010002 | 通风管道保温层安装 | 1.保温材料:B1级阻燃橡塑保温板 2.保温厚度:30厚 3.其他:报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求，未尽事宜详见招标文件 | m2 | 83.1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院大学雁栖湖校区一食堂补新风系统改造-三层食堂 | [7 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
7 | 920701015002 | 表冷器安装 | 1、表冷器； 2、供冷量：731kw； 3、供热量：1078kw； 4、供回水管：DN80； 5、满足施工现场实际情况及规范要求。 | 台 | 1
8 | 920703008002 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:铝合金百叶送风口 2.型号、规格:600*600 3.其他:报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求，未尽事宜详见招标文件 | 个 | 9
9 | 920703004008 | 调节阀安装 | 1、风量调节阀 2、规格600*500 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 | 个 | 1
10 | 920703004009 | 调节阀安装 | 1、风量调节阀 2、规格300*300 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 | 个 | 1
11 | 920703006012 | 其他阀安装 | 1、70°防火阀 2、规格800*500 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 | 个 | 1
12 | 920703006013 | 其他阀安装 | 1、70°防火阀 2、规格800*400 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院大学雁栖湖校区一食堂补新风系统改造-三层食堂 | [7 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
13 | 920702007002 | 柔性软风管安装 | 1、软风管安装 2、帆布软管 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 | m2 | 1.11
14 | 920703008005 | 导流叶片 | 1、导流叶片 2、800*500 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 | 个 | 1
15 | 920702001002 | 通风管道拆除 | 1、拆除原有风机及送风管道 2、含设备及风管清运 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 4、其他:报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求，未尽事宜详见招标文件 | 项 | 1
16 | 920704002001 | 风管严密性试验 | 风管严密性试验 | m2 | 83.1
17 | 911402002001 | 吊顶面层补换 | 1、按原吊顶样式； 2、规格：600*600； 3、含垃圾消纳及清运 4、满足施工现场实际情况及规范要求。 | m2 | 59.68
18 | 920703015001 | 消声器安装 | 1、消音管； 2、规格：出口消音管800*400 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院大学雁栖湖校区一食堂补新风系统改造-三层食堂 | [7 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
19 | 920703015004 | 消声器安装 | 1、消音管； 2、规格：进口消音管800*500 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 | 个 | 1
分部小计
面点间
20 | 920701006001 | X4 20"鲜风柜 | 1、功率：4kw/380V； 2、风量：14500m3/h； 3.安装方式:吊装 4.含支吊架及刷油 5.含减震器 6.其他:报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求，未尽事宜详见招标文件 | 台 | 1
21 | 920702002015 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风管道 2.材质:镀锌钢管 3.形状:矩形 4.规格:大边长1000以内 5.板材厚度:1 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计施工要求 7.接口形式:法兰 8.满足施工现场实际情况及规范要求。 | m2 | 35.33
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院大学雁栖湖校区一食堂补新风系统改造-三层食堂 | [7 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
22 | 920702002016 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风管道 2.材质:镀锌钢管 3.形状:矩形 4.规格:大边长630以内 5.板材厚度:1 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计施工要求 7.接口形式:法兰 8.满足施工现场实际情况及规范要求。 | m2 | 0.75
23 | 920702002017 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风管道 2.材质:镀锌钢管 3.形状:圆形 4.规格:φ1500以内 5.板材厚度:1.2 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计施工要求 7.接口形式:法兰 8.满足施工现场实际情况及规范要求。 | m2 | 1.04
24 | 920702002018 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风管道 2.材质:镀锌钢管 3.形状:圆形 4.规格:φ1000以内 5.板材厚度:1 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计施工要求 7.接口形式:法兰 8.满足施工现场实际情况及规范要求。 | m2 | 0.47
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院大学雁栖湖校区一食堂补新风系统改造-三层食堂 | [7 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
25 | 920702002019 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风管道 2.材质:镀锌钢管 3.形状:矩形 4.规格:大边长320以内 5.板材厚度:0.8 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计施工要求 7.接口形式:法兰 8.满足施工现场实际情况及规范要求。 | m2 | 2.71
26 | 920901010001 | 通风管道保温层安装 | 1.保温材料:B1级阻燃橡塑保温板 2.保温厚度:30厚 3.其他:报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求，未尽事宜详见招标文件 | m2 | 40.29
27 | 920701015001 | 表冷器安装 | 1、表冷器； 2、供冷量：328kw； 3、供热量：461kw； 4、供回水管：DN65； 5、满足施工现场实际情况及规范要求。 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院大学雁栖湖校区一食堂补新风系统改造-三层食堂 | [7 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
28 | 920703008001 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:铝合金百叶送风口 2.型号、规格:600*600 3.其他:报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求，未尽事宜详见招标文件 | 个 | 7
29 | 920703004007 | 调节阀安装 | 1、风量调节阀 2、规格300*300 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 | 个 | 3
30 | 920703006010 | 其他阀安装 | 1、风量调节阀 2、规格500*200 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 | 个 | 1
31 | 920703006011 | 其他阀安装 | 1、70°防火阀 2、规格800*500 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 | 个 | 1
32 | 920702007001 | 柔性软风管安装 | 1、软风管安装 2、帆布软管 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 | m2 | 1.21
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院大学雁栖湖校区一食堂补新风系统改造-三层食堂 | [7 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
33 | 920702001001 | 通风管道拆除 | 1、拆除原有风机及送风管道 2、含设备及风管清运 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 4、其他:报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求，未尽事宜详见招标文件 | 项 | 1
34 | 920704002002 | 风管严密性试验 | 风管严密性试验 | m2 | 40.29
35 | 911402002002 | 吊顶面层补换 | 1、按原吊顶样式； 2、规格：600*600； 3、含垃圾消纳及清运 4、满足施工现场实际情况及规范要求。 | m2 | 53.15
36 | 920703015006 | 消声器安装 | 1、消音管； 2、规格：出口消音管500*200 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 | 个 | 1
37 | 920703015007 | 消声器安装 | 1、消音管； 2、规格：进口消音管800*500 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 | 个 | 1
分部小计
副食加工区
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院大学雁栖湖校区一食堂补新风系统改造-三层食堂 | [7 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
38 | 920701006003 | X5 22"鲜风柜 | 1、功率：5.5kw/380V； 2、风量：19200m3/h； 4.含支吊架及刷油 5.含减震器 6.其他:报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求，未尽事宜详见招标文件 | 台 | 1
39 | 920702002012 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风管道 2.材质:镀锌钢管 3.形状:矩形 4.规格:大边长1000以内 5.板材厚度:1 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计施工要求 7.接口形式:法兰 8.满足施工现场实际情况及规范要求。 | m2 | 74.81
40 | 920702002013 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风管道 2.材质:镀锌钢管 3.形状:矩形 4.规格:大边长630以内 5.板材厚度:1 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计施工要求 7.接口形式:法兰 8.满足施工现场实际情况及规范要求。 | m2 | 8.02
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院大学雁栖湖校区一食堂补新风系统改造-三层食堂 | [7 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
41 | 920702002021 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风管道 2.材质:镀锌钢管 3.形状:圆形 4.规格:φ1500以内 5.板材厚度:1.2 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计施工要求 7.接口形式:法兰 8.满足施工现场实际情况及规范要求。 | m2 | 1.16
42 | 920702002022 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风管道 2.材质:镀锌钢管 3.形状:圆形 4.规格:φ1000以内 5.板材厚度:1 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计施工要求 7.接口形式:法兰 8.满足施工现场实际情况及规范要求。 | m2 | 0.88
43 | 920702002023 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:新风管道 2.材质:镀锌钢管 3.形状:矩形 4.规格:大边长320以内 5.板材厚度:0.8 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计施工要求 7.接口形式:法兰 8.满足施工现场实际情况及规范要求。 | m2 | 9.18
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院大学雁栖湖校区一食堂补新风系统改造-三层食堂 | [7 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
44 | 920901010003 | 通风管道保温层安装 | 1.保温材料:B1级阻燃橡塑保温板 2.保温厚度:30厚 3.其他:报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求，未尽事宜详见招标文件 | m2 | 129
45 | 920701015003 | 表冷器安装 | 1、表冷器； 2、供冷量：449kw； 3、供热量：626kw； 4、供回水管：DN65； 5、满足施工现场实际情况及规范要求。 | 台 | 1
46 | 920703008003 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称:铝合金百叶送风口 2.型号、规格:600*600 3.其他:报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求，未尽事宜详见招标文件 | 个 | 10
47 | 920703004010 | 调节阀安装 | 1、风量调节阀 2、规格300*300 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 | 个 | 5
48 | 920703004011 | 调节阀安装 | 1、70°防火阀 2、规格600*400 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院大学雁栖湖校区一食堂补新风系统改造-三层食堂 | [7 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
49 | 920703006015 | 其他阀安装 | 1、70°防火阀 2、规格800*400 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 | 个 | 1
50 | 920703006016 | 其他阀安装 | 1、70°防火阀 2、规格600*400 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 | 个 | 1
51 | 920703006017 | 其他阀安装 | 1、70°防火阀 2、规格1000*500 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 | 个 | 2
52 | 920702007003 | 柔性软风管安装 | 1、软风管安装 2、帆布软管 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 | m2 | 1.38
53 | 920703008004 | 导流叶片 | 1、导流叶片 2、1000*500 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 | 个 | 2
54 | 920702001003 | 通风管道拆除 | 1、拆除原有风机及送风管道 2、含设备及风管清运 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 4、其他:报价中应综合考虑与本工艺及工序相关的费用及风险，满足图集、标准、规范等相关法律法规的规定基础上，符合图纸、技术标准等相应要求，未尽事宜详见招标文件 | 项 | 1
55 | 920704002003 | 风管严密性试验 | 风管严密性试验 | m2 | 129
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中国科学院大学雁栖湖校区一食堂补新风系统改造-三层食堂 | [7 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
56 | 911402002003 | 吊顶面层补换 | 1、按原吊顶样式； 2、规格：600*600； 3、含垃圾消纳及清运 4、满足施工现场实际情况及规范要求。 | m2 | 73.8
57 | 920703015008 | 消声器安装 | 1、消音管； 2、规格：进口消音管1000*500 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 | 个 | 1
58 | 920703015009 | 消声器安装 | 1、消音管； 2、规格：出口消音管600*400 3、满足施工现场实际情况及规范要求。 | 个 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.10-2 材料和工程设备暂估价表
材料和工程设备暂估价表
工程名称：中国科学院大学雁栖湖校区一食堂补新风系统改造-三层食堂 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估单价（元） |  | 备注
注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：中国科学院大学雁栖湖校区一食堂补新风系统改造-三层食堂 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：中国科学院大学雁栖湖校区一食堂补新风系统改造-三层食堂 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：中国科学院大学雁栖湖校区一食堂补新风系统改造-三层食堂 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  | — | —
合计 |  | 1 | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 4.14 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：中国科学院大学雁栖湖校区一食堂补新风系统改造-三层食堂
序号 | 材料和工程设备名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。