北京师范大学8栋楼宇中央空调集中通风系统清洗、消毒、更换过滤器及检测服务采购项目

竞争性磋商采购文件

采购编号：BMCC-ZC24-0652

北京明德致信咨询有限公司

2024年8月

目     录

第一章  竞争性磋商邀请	1

第二章  供应商须知	5

第三章  合同条款	30

第四章  项目需求	36

第五章  附件——首次响应文件格式	50

第一章    竞争性磋商邀请

采购公告

一、项目基本情况

项目编号：BMCC-ZC24-0652

项目名称：北京师范大学8栋楼宇中央空调集中通风系统清洗、消毒、更换过滤器及检测服务采购项目

最高限价：不涉及

采购需求：

| 标的名称 | 数量 | 简要采购需求 | 是否允许进口 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京师范大学8栋楼宇中央空调集中通风系统清洗、消毒、更换过滤器及检测服务采购项目 | 一项 | 本次采购为北京师范大学8栋楼宇（主楼AB区、主楼C区、后主楼、英东楼、京师学堂、艺术楼、邱季端体育馆、新乐群食堂）集中空调通风系统的（用于处理和输送空气的风管、风口、空调及新风机组、风机盘管、室内机及其它部件）清洗、消毒及空调机组、新风机组保养、过滤网清洗更换服务项目，具体内容详见采购文件第四章… | 否 | 三年总预算：150 年度预算：50 |

合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

本项目是否接受分支机构参与投标：否；

本项目是否属于政府购买服务：否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目是否专门面向中小企业采购：是

3.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目；

（2）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询信用记录（截止时间点为首次响应文件提交截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

（3）必须购买竞争性磋商采购文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的评比。

三、获取采购文件

时间：采购公告发出之日至2024年8月27日，上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，下同。非法定工作日只能电汇或网银购买文件）

地点：

1、北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（现场购买）

2、线上报名获取（具体方式详见“其他补充事宜”）

方式：

1、现场购买（只接受现金）

2、电汇或网银购买（线上报名需采用该方式购买）

售价：人民币200元/包，售后不退

四、提交首次响应文件截止时间、开标时间和地点

截止、开标时间：2024年9月3日13点00分（北京时间）

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第一会议室。（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）

五、首次响应文件开启

时间、地点：同提交首次响应文件截止时间、开标时间和地点

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、详细报名及获取采购文件方式，请完整阅读以下全部内容：

（1）供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号，完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要。），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

（2）银行账户信息，电汇购买采购文件、投标保证金及成交服务费收取的唯一账户：

汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC-XXXX标书款或保证金或服务费。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

（3）采购文件的获取：

1-电子版：明德致信公司网站“采购公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册，按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可；

2、本项目本次分包进行采购，供应商在购买采购文件时须明确登记并只能按所登记包号进行投标。供应商在购买采购文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

3、需要落实的政府采购政策：促进中小企业和监狱企业发展、优先采购节能产品、环境标志产品等。

4、如本公告内容和采购文件内容不一致，以采购文件为准。

5、磋商响应文件请于提交响应文件截止时间（开标时间）前递交至开标地点，逾期递交文件恕不接受。

6、公告网站：中国政府采购网、北京师范大学采购信息网

7、评分方法：综合评分法

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京师范大学

地　　址：北京市海淀区新街口外大街19号

联系方式：滕老师、王老师zfcg@bnu.edu.cn

2.采购代理机构信息

名 称：北京明德致信咨询有限公司

地　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

联系方式：张乐、马腾、吕绍山、王经理，010－61192275、82370045

3.项目联系方式

项目联系人：张乐、马腾、吕绍山、王经理

电　话：010－61192275、82370045

电子邮箱：bjmdzx@vip.163.com

地　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

本表是关于要采购货物、服务的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：北京师范大学 |
| 2 | 资金来源：财政性资金，已落实 |
| 3 | 磋商保证金：所投项目（包号）预算的2%（注“保证金需精确到元，元后面（小数点后）的金额不用考虑四舍五入，直接省略即可，如100.7635元，则汇100元即可”）；如一招三年的项目，预算按三年总预算计算。 |
| 4 | 响应有效期：自提交首次响应文件截止之日起算90日历天。 |
| 5 | 首次响应文件：正本1份，副本3份 电子版文件（U盘，可编辑的文字版word和pdf（加盖公章后的扫描件）版）1份 |
| 6 | 项目属性：详见第四章 项目属性为货物的采购中可能涉及部分服务，项目属性为服务的采购项目中可能涉及部分供货，详见第四章，如未明确要求则不涉及 |
| 7 | 投标报价：最终报价（包含按招标文件要求提供货物及服务并送至采购人指定地点的全部费用） 进口产品可以报进口免税价，进口免税价亦指在采购人项目现场交货人民币价，须包含除进口税以外其他一切费用，例如安装、培训、惩罚性关税进口代理等费用，进口代理公司由采购人指定。 |
| 8 | 采购文件中写明的相关法律法规，如发生变化或废止，以变更后或新颁布的标准为准执行本项目 |

| 8 | 成交服务费：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算，由成交供应商在领取成交通知书时交纳。 原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准： 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标. 100（含）以下; 1.5%; 1.5%. 100-500（含）; 1.1%; 0.8%. 500-1000（含）; 0.8%; 0.45%. 1000-5000（含）; 0.5%; 0.25%. 5000-10000（含）; 0.25%; 0.1%. 10000-100000（含）; 0.05%; 0.05%. 1000000（含）以上; 0.01%; 0.01%. |
| --- | --- |

供应商须知

一  说  明

1.	采购单位及合格的供应商

  - 采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本项目的采购人：北京师范大学；本项目的采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

1.2    供应商在磋商过程中不得向采购单位或磋商小组行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其供应商资格将被取消。

1.2.1	合格供应商：满足公告、文件要求

1.3	采购单位在任何时候发现供应商提交的响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任：

1.3.1	提供虚假的资料。

1.3.2	在实质性方面失实。

1.4	政府采购当事人之间不得相互串通参加磋商。

2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的款项。

3．	磋商费用

3.1	供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购单位均无承担的义务和责任。

二  磋商文件

4.	磋商文件构成

4.1	要求提供所需服务的内容及详细技术需求、供应商须知和合同条件等在磋商文件中均有说明。

4.2	供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

5.	供应商对磋商文件的询问和质疑

5.1    供应商对磋商文件提出的询问，采购单位应当在3个工作日内作出答复。

5.2    供应商对磋商文件的任何质疑均应以书面形式通知采购单位。采购单位将按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）执行

6.	采购单位对磋商文件的澄清或修改

6.1	采购单位对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在磋商文件要求的提交首次响应文件截止时间至少三个工作日或5日（以时间长的为准）前予以发布、通知，不足三个工作日或5日的（以时间长的为准），应当顺延提交首次响应文件的截止时间和开启时间。

6.2	磋商文件的澄清或修改为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。供应商在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向采购单位回函确认，否则采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

三  响应文件的编制

7.	磋商范围及响应文件中计量单位的使用

7.1	供应商须对磋商文件中“项目需求”中所列的所有内容进行首次响应，不得只对其中部分内容进行响应。

7.2	响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.	    响应文件构成

8.1	供应商应完整地按磋商文件提供的首次响应文件格式编制首次响应文件，首次响应文件应包括以下内容：

附件1—附件11

8.2	供应商应对照磋商文件要求，说明所提供的首次响应文件已对磋商文件的要求做出了实质性的响应，或申明与磋商文件要求的偏差和例外（所有偏差和例外均须写入“首次响应偏离表”）。

8.3     最终响应文件由供应商在磋商后按照磋商小组的要求提供。

9.	证明服务的合格性和符合磋商件规定的文件

9.1	供应商应提交证明文件，证明其拟提供的合同项下的服务的合格性符合磋商文件规定。该证明文件是首次响应文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括供应商须知中的附件

10.	响应报价

10.1	所有响应均以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

10.2	供应商应在首次响应分项报价表上标明首次响应时相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	首次响应分项报价表上的价格应包括完成磋商文件规定的全部相关服务所需的所有费用，供应商提供的服务必须是本磋商文件所要求的。响应报价为在项目现场提供服务的含税总价格，包括服务本身费用、为完成服务而必须的附属设施、设备的费用、管理费、税金及其他所有相关费用的总和。采购人不再单独支付其它任何费用。

10.4		为了方便磋商小组对响应文件进行比较，供应商可根据本须知10.3条的规定将首次响应报价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	每个供应商只能有一个首次响应方案和报价。

10.6	供应商的最终响应方案/最终报价由其在磋商后按照磋商小组的要求提供，每个需要提供最终响应方案/最终报价的供应商只能有一个最终响应方案/最终报价，否则视为无效响应。最终报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含最终报价调整要求的响应，将被认为是无效响应。

11.	磋商保证金

11.1	供应商应提供 供应商须知前附表规定数额 的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分（关于金额方面只要不低于采购文件要求即可）。

11.2	磋商保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤销其响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购单位、其他供应商恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

11.3	磋商保证金可采用下列形式之一：

支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式

磋商保证金的接收单位为北京明德致信咨询有限公司。

11.4    磋商保证金应和首次响应文件同时提交，相关要求见本须知第14条。

11.5	未按要求提供磋商保证金的响应将被视为无效响应。

11.6	成交供应商的磋商保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未成交的供应商的磋商保证金将于成交通知书发出后5个工作日内无息退还供应商。

11.7   采购代理机构逾期退还磋商保证金的，除应当退还磋商保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。

12.	响应文件和最终报价有效期

12.1	响应文件和最终报价应在规定的有效期内保持有效，响应文件和最终报价有效期不满足要求的磋商响应将被视为无效响应。

12.2	采购单位可根据实际情况，在原响应文件和最终报价有效期截止之前，要求供应商同意延长有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件和最终报价，且本须知中有关磋商保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其磋商保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

13.	首次响应文件的签署及规定

13.1	供应商应准备首次响应文件正本　一　份和副本  三  份，每份首次响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外供应商还需提供U盘首次响应文件1份，电子版首次响应文件与纸质首次响应文件内容不符的，以纸质首次响应文件为准。

13.2	首次响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写（采用A4纸），并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在磋商文件要求的地方签字（全名）并加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式见附件），并将其附在首次响应文件中。首次响应文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	如对响应文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删等，必须由响应文件签字人（指法定代表人或经其正式授权的代表）在修改变更处签字并加盖公章。

13.4	首次响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

四  首次响应文件的递交

14.	首次响应文件的密封和标记

## 14.1	供应商应将首次响应文件正本、副本和电子版首次响应文件密封提交。

## 14.2	为方便核查，供应商应将“首次响应报价表”和“磋商保证金”分别单独密封，并在封面上标明 “首次响应报价表”、“磋商保证金”字样，在提交首次响应文件时单独递交（如以电汇形式提交磋商保证金，采用电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）。

## 14.3	所有封面上均应：

## 1）清楚标明提交至竞争性磋商邀请中指明的地址。

## 2）注明竞争性磋商邀请中指明的项目名称、采购编号和“在      年   月    日     时之前不得启封”的字样（填入规定的首次响应文件开启日期和时间）。

## 3）在封面的封装处加盖供应商公章。

## 14.4	所有封面上还应写明供应商名称和地址，以便若其首次响应被宣布为“迟到”响应时，能原封退回。

## 14.5	如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对首次响应文件的错误提交或过早启封概不负责。

15.	提交首次响应文件截止期

15.1	供应商应在竞争性磋商邀请中规定的截止日期和时间内，将首次响应文件递交至采购单位，递交地点应是竞争性磋商邀请中规定的地址。

15.2    提交首次响应文件截止时间到达后，由供应商或其推选的代表检查首次响应文件的密封情况并签字确认。

15.3	采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长提交首次响应文件截止期。在此情况下，采购单位和供应商受提交首次响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.4	在提交首次响应文件截止期后送达的首次响应文件为无效文件，采购单位应当拒收。

16.	首次响应文件的补充、修改与撤回

16.1	供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位。补充、修改的内容作为首次响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

16.2	供应商对首次响应文件的修改、补充或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

16.3	在提交首次响应文件截止期之后，供应商不得对其首次响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

五  磋商及评审

17.	首次响应文件的开启

17.1	采购单位应按照竞争性磋商邀请中规定的首次响应文件开启时间和地点开启所有首次响应文件。

18.	组建磋商小组

18.1   磋商小组根据政府采购有关要求和本次采购的特点进行组建，并负责磋商和评审工作。

19.	首次响应的文件的初审与澄清

19.1    首次响应文件的初审

19.1.1  首次响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。对关键条款，例如关于磋商保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离，将被认为是无效响应。采购人、采购代理机构和磋商小组根据职责决定供应商是否符合资格性检查要求、符合性审查要求、响应文件是否对采购文件作出了实质性响应只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买采购文件信息查询、信用查询、保证金提交和虚假信息除外）

19.1.2  资格性检查是指依据法律、法规和磋商文件的规定，对首次响应文件中的资格证明等进行审查（由采购人或采购代理机构审查）。符合性检查是指依据磋商文件的规定，从首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查（由磋商小组审查）。如发现下列情况之一的，其首次响应文件为无效响应，不能通过初审：

（1）未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

（2）首次响应文件未密封或除评分因素条款外未按照磋商文件规定要求签字、盖章的；

（3） 不具备磋商文件中规定的资格要求或资格证明文件不全的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询信用记录（截止时间点为首次响应文件提交截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的（合同条款和项目需求一览表及技术规格中的实质性要求除外）。

（5） 供应商串通投标的；

（6） 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形的。

19.1.3  有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

19.1.4  没有通过初审的首次响应文件将按无效响应处理，磋商小组将告知提交首次响应文件的相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权书 | 按采购文件要求提供法定代表人授权书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）； |
| 4 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足采购文件中载明的响应有效期的； |
| 5 | 签署、盖章 | 按照采购文件要求签署、盖章的； “签字”是指签字人亲笔签字或加盖签字人的人名章或手签章。 |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。 |
| 7 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 8 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 9 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 10 | 国家有关部门对供应商的报价产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的报价产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的报价产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）报价产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）报价产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，报价产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 5）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 11 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜； （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异； （五）不同供应商的响应文件相互混装； （六）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 13 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

19.2	 首次响应文件的澄清

19.2.1  磋商小组在对首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对首次响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出首次响应文件的范围或者改变首次响应文件的实质性内容。

19.2.2  磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正首次响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

19.2.3  该澄清文件将作为首次响应文件内容的一部分。

20.	磋商程序和要求

20.1    磋商

20.1.1  磋商小组所有成员应集中与单一供应商（必须通过初审）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序由磋商小组视情况确定。磋商时法定代表人或授权代表需携带身份证原件参加。

20.1.2  在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动合同条款和项目需求内容，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

20.2    最终响应文件（不含最终报价）

20.2.1  供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求（包括提交最终响应文件的截止时间要求和密封要求）提交最终响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章（不按规定签字或加盖公章的文件，磋商小组将不予接受）。最终响应文件不得超出磋商小组规定的响应内容（超出规定的响应内容，磋商小组将不予接受）。磋商小组接受的最终响应文件内容和首次响应内容不一致的，以最终响应文件为准。

20.2.2  供应商在规定的提交最终响应文件截止时间之后提交的最终响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

20.2.3  供应商在提交最终响应文件截止时间前，可以对所提交的最终响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终响应文件的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终响应文件截止期之后，供应商不得对其最终响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

20.2.4  如果磋商小组未对磋商文件做任何变动，供应商无须再提交最终响应文件，供应商的首次响应文件即为其最终响应文件。磋商小组直接进入终审程序。

20.3   终审

20.3.1	磋商小组对供应商提交的最终响应文件进行终审，确定其是否进行了实质性响应：

（1）是否在规定时间内提交了经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件；

（2）经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件是否按规定进行签字或盖章；

（3）响应文件是否符合磋商文件的合同条款和项目需求中的实质性要求（包括磋商后的实质性变动要求）。

20.3.2   上述任何一项不满足均不能通过终审，没有通过终审的最终响应文件将按无效响应处理，磋商小组将告知相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

20.3.3   如果磋商文件合同条款和项目需求无任何实质性要求，磋商小组在磋商后也未作出任何实质性变更，则无需进行终审。

20.4    最终报价

20.4.1  磋商小组应当要求所有通过终审的供应商在规定时间内提交书面最终报价（包括提交最终报价的截止时间要求和密封要求），供应商的最终报价须由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。该最终报价也是供应商最终响应文件的一部分。

20.4.2  供应商在规定时间后提交的最终报价或未按要求密封的最终报价，磋商小组应当拒收。供应商未在规定的时间内提交最终报价，或未按规定在最终报价上签字或盖章，其响应视为无效，不能进入最后的比较和评价。

20.4.3  如果无需进行终审，最终报价可和最终响应文件同时提交。

20.5    供应商在提交最终报价截止时间前，可以对所提交的最终报价进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终报价的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终报价截止期之后，供应商不得对其最终报价做任何补充、修改或撤回。

20.6    已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，向磋商小组提出书面退出声明（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章），不再进入下一程序。采购单位应当退还该供应商的磋商保证金。

21.	比较与评价

21.1	对于按规定提交了最终报价的供应商，磋商小组根据确定的评审标准和方法对其进行进一步的比较和评价。

21.2    磋商小组在比较和评价时，可以要求供应商对最终响应文件（含最终报价）中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出最终响应文件的范围或者改变最终响应文件（含最终报价）的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正最终响应文件（含最终报价）应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为最终响应文件（含最终报价）内容的一部分。

21.3   最终报价的算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应视为无效。

21.4	比较和评审严格按照下列评审方法进行：

21.4.1  采用综合评分法：是指响应文件满足全部实质性要求的前提下，磋商小组根据下表中规定的各项因素的量化指标进行评审，以评审总得分最高的前三名供应商依次作为成交候选供应商的评审方法【磋商小组所有成员对各供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商打分的算数平均值为该供应商的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列；得分和最后报价均相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序排列，以上均相同的并列】。（如数量不确定，要求以单价进行报价的，则以所有要求报价品目的单价总和计算报价）

评分标准

| 评审内容 | 细目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 价 格 | 10 | 即满足采购文件要求且响应价格最低的评审价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评审基准价／该供应商的评审价)×10 |
| 商务部分 | 管理体系 | 4 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书，得2分 供应商具有有效的环境管理体系认证证书，得2分 |
|  | 同类业绩 | 12 | 审查供应商自2021年8月1日起至本项目采购公告发出之日止（以合同签订日期为准）做过的同类项目业绩（至少包含合同首页、签字页、金额页、工作范围页复印件加盖供应商公章）。 每提供一个符合要求的业绩得2分，最多得12分。 注：未按要求提供视为不满足 |
|  | 技术负责人 | 2 | 技术负责人须具有职业技能鉴定管理中心颁发的《制冷设备维修工》二级/技师（含）以上职业资格证书及电工特种作业操作证，得2分； （需提供技术负责人证书复印件、身份证正反面复印件和劳动合同复印件） |
|  | 人员证书 | 2 | 至少有两名人员具有中华人民共和国应急管理部们颁发的空调类特种作业操作证，得2分。 （需提供技术负责人证书复印件、身份证正反面复印件和劳动合同复印件） |
| 技术部分 | 项目服务（实施）方案 | 10 | 实施方案能够结合实际情况进行阐述，方案内容包括但不限于：空调系统清洗、检测、消毒、更换过滤器方案等。 内容完整全面、详实，针对性强，能充分满足用户需求，得10分； 内容基本全面，针对性强，能较好的满足用户需求，得7分； 内容较齐全，针对性一般，能基本满足用户需求，得4分； 内容较齐全，针对性差，不能满足用户需求，得1分； 本项未提供，得0分 |
|  | 文明安全服务的保证措施 | 10 | 根据供应商提供的文明安全服务保证措施进行评分（包含校内文明安全施工计划、保障措施、减少施工影响方式等）。 内容详实，针对性强，充分为用户考虑，得10分； 内容基本全面，针对性较强，能够为用户考虑，得7分； 内容较齐全，针对性一般，基本满足用户需求，得4分； 内容不全面，针对性差，得1分； 本项未提供，得0分 |
|  | 项目进度安排及措施 | 10 | 根据供应商提供的项目进度安排及措施进行评分（包含总体进度安排、各楼进度计划及关键控制点等措施等）。 供应商针对本项目制定的项目进度安排详细、合理，针对性强，有清晰的关键控制点，保障措施得力，得10分； 项目进度安排基本详细、合理，针对性较好，有较为清晰的关键控制点，保障措施较为得力，得7分； 项目进度安排基本详细、基本合理，有基本的关键控制点，有基本的保障措施，得4分； 项目进度安排不完整、不合理，保障措施较差，得1分； 本项未提供，得0分 |
|  | 质量管理措施 | 10 | 根据供应商提供的清洗消毒质量保证措施进行评分（包含质控措施、质量保证计划、检测手段、验收方式等）。 内容详实，针对性强，充分为用户考虑，得10分； 内容基本全面，针对性较强，能够较好的为用户考虑，得7分； 内容较齐全，针对性一般，基本满足用户需求，得4分； 内容不全面，针对性差，得1分； 本项未提供，得0分 |
|  | 应急处理方案 | 10 | 根据供应商提供的应急处理方案进行评分（包含校内楼宇内施工应具备的火灾、跑水、噪声、烟尘污染处理方案等，各种空调风道清洗过程中可能出现的突发情况处理方案）。 供应商对可能发生的突发情况，具备详细的紧急的处置方案及完善的防护措施，处置方案及防护措施全部内容均能够对项目开展提供保障作用，得10分； 供应商对可能发生的突发情况，提供较为详细的紧急的处置方案及防护措施，处置方案及防护措施全部内容均能够较好的对项目开展提供保障作用得7分； 提供了基本的紧急的处置方案及防护措施，处置方案及防护措施全部内容均能够基本对项目开展提供保障作用得4分； 处置方案及防护措施较差，不能对项目开展提供保障作用，得1分； 本项未提供，得0分 |
|  | 拟投入设备情况 | 10 | 根据供应商提供的拟投入设备及使用方案进行评分（包含拟投入设备种类、设备选型、与采购需求使用的契合程度等）。 拟投入设备种类丰富，选型合理，与采购需求契合度高，可以充分保障完成采购需求，得10分； 拟投入设备种类符合采购需求，选型与采购需求较为契合，可较好的完成采购需求，得7分； 拟投入设备种类基本符合采购需求，选型与采购需求基本契合，可以满足基本的采购需求，得4分； 拟投入设备种类较少，选型与采购需求契合度差，得1分； 本项未提供，得0分 |
|  | 团队配置 | 10 | 团队配置 人员配置水平高，数量充足结构合理，专业资质齐全，稳定性有保障，经验丰富，得10分； 人员配置水平较好，数量较多，结构较为合理，专业资质情况较好，经验较为丰富，得7分； 人员配置水平一般，数量较少，结构基本合理，专业资质有欠缺，经验一般，得4分； 人员配置水平较差，数量结构不合理，专业资质情况较差，经验差，得1分； 本项未提供，得0分 |
| 注：以上证明文件均需提供复印件并加盖供应商公章，未按要求提供视为不满足 |  |  |  |

说明1：评审价

未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）办法规定的小微企业报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审

其它形式下，投标人（供应商）的报价即为其评标（评审）价。符合中小企业扶持政策的投标人（供应商）参加采购活动须提供文件规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

注5：联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

说明2：节能环保产品

2.1：节能产品、环境标志产品（服务项目如不涉及可不提供）

节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，供应商必须为报价产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其报价将被视为无效报价。

2.如采购的产品属于优先采购的，供应商可以为报价产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素，不做资格证明材料。

说明3：报价过低的处理办法

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

说明4：支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章（如涉及）。

说明5：正版软件

5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

说明6：信息安全产品

所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

说明7：推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第一章。

21.4.2  磋商小组应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21.4.3  除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分评审范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购单位不得以任何理由组织重新评审。采购单位发现磋商小组未按照磋商文件的规定进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告财政主管部门。

22．	评审过程及保密原则

22.1	凡与本次磋商有关人员对属于审查、澄清、评价和比较的有关资料等，均不得向无关供应商或其他无关的人员透露。

22.2	在磋商和评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何活动，将导致其响应无效，并承担相应的法律责任。

六  确定成交

23．	成交候选供应商的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外， 根据本须知21.4条要求确定成交候选供应商。

24．	确定成交供应商

24.1	采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照磋商小组推荐的顺序确定第一名成交候选供应商为成交供应商。成交候选供应商并列的由采购人随机抽取，在确定成交供应商前，采购单位不得与供应商就价格、方案等实质性内容进行谈判。

24.2   成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照磋商小组推荐的顺序确定下一名作为成交供应商并签订政府采购合同（依此类推），也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

25.	接受和拒绝任何或所有响应的权利及磋商终止

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在确定成交之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

25.2   在采购中，若出现下列情形之一的，采购单位应当终止磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

25.2.1  因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

25.2.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.2.3  在采购过程中符合要求的供应商或者有效最终报价未超过采购预算的供应商不足三家的，其中《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

25.3    在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购单位应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送财政主管部门。

25.4    磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购单位说明情况。

26．	成交通知书

26.1	在磋商响应有效期内，成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公布成交结果及磋商文件，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书，向未成交的供应商发出未成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

26.2	成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

27.	签订合同

27.1	成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.2	磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28． 	履约保证金

28.1	见第三章《合同条款》。

七  其它

29.   其它规定

29.1    如合格供应商不足三家，项目废标后重新开展磋商采购；

30．	质疑的内容、时间与处理

30.1   供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本采购文件第一章）提出质疑（针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

30.1.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为按要求购买并收到采购文件之日；

30.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.1.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

30.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已按要求购买采购文件的，可以按规定对采购文件提出质疑。

30.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

30.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、成交结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原磋商小组协助答复质疑。

30.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、采购结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

30.7   质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

第三章  合同条款

注：合同内容以实际签订为准，本合同条款内容若和招标文件第四章“项目需求”中相关规定不一致，以第四章“项目需求”中的相关规定为准。

甲方：

乙方（成交人）：

根据中华人民共和国《民法典》及“空调及通风系统消毒清洗”有关规范的要求，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就本采购项目一事达成一致，特订立本合同。

第1条 项目概况

1.1项目名称：

1.2项目地点：北京市海淀区新街口外大街19号北京师范大学

1.3项目内容：

第2条 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	成交通知书

c.	响应文件 (含澄清文件)

d.	磋商采购文件 (含磋商文件补充通知)

服务项目要求：（工作任务、工作任务下达方式、数量/质量要求、完成方式、特殊需求等）

（1） 详见附件一《各楼分项服务清单》 ；

（2）                 /              ；

（3）                 /              。

第3条 服务周期

本项目为服务项目，服务期限自合同签订之日起，服务期三年。采取一次招标三年沿用，分三个年度分别签订合同的方式实施，每年签订一次合同，下一年度3—4月份甲方对乙方进行评定，评定合格后签订下一年度合同（评定合格标准：上一年度完成所有对本项目招标内容，按国家现行空调风道清洗消毒相关标准进行清洗、消毒、检测及初、中效过虑器更换工作，过程中无差错，无漏项等，具体以项目验收时为准）。对评定不合格的，甲方有权终止剩余年度服务，重新招标，所产生费用，由乙方承担。

第4条 合同价款

本项目三年合同总价款为人民币            元（大写：                     ）。本合同为第     年合同，本年度合同价款为人民币                               元（大写：                                       ）

第5条 服务质量

5.1乙方必须按照其响应文件的承诺和现行的国家技术标准、规范进行清洗消毒。

5.2乙方所提供的服务及配件耗材，必须全部达到国家质量检验优良标准。

5.3因乙方原因造成清洗消毒质量不合格，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到质量验收标准。返工后仍未达到的，由乙方承担违约责任。由于甲方原因导致达不到服务质量标准的，给乙方造成的额外支出由甲方承担。

5.4对于需要拆卸后进行清洗，清洗后的部件应恢复到原来所在位置，可调节部件还应恢复到原来的调节位置。

5.5 项目完工后，乙方负责联系组织具有CMA认证合格的第三方检测机构、北京市卫生检疫部门进行验收，项目验收以CMA认证合格的第三方检测机构取得出具的检测合格报告及卫生检疫部门出具的检测合格证为最终验收合格标准，检测费用包含在成交报价中，甲方不再支付该项费用

第6条 甲方工作

6.1按本合同约定进行验收。

6.2按本合同约定，甲方指派项目监管人员在现场指导和协调，并对乙方清洗所需的用水用电及异型工具和材料等给予积极配合。

6.3清洗过程中，如发现被清洗设备老化，已腐蚀透，机器内壁划伤发生渗透等现象，乙方提供证明属原设备问题的，由甲方承担费用，否则由乙方负责修复，产生费用由乙方承担。

6.4非因乙方原因而出现空调系统突发事故造成泄水，需补充的阻垢剂等费用由甲方承担。

6.5 对乙方清洗过程中的安全、质量、进度、人员配备等进行监督。

第7条 乙方工作

7.1严格按照响应文件的承诺提供服务并保证按质量和按时完成。

7.2做好所用材料及化学药剂、试剂等的采购、检验和管理。所用化学药剂进场必须有产品质量合格证明并报甲方保存。

7.3设备拆装时，及时向甲方书面提出需更换的部件并负责安装。

7.4承担因施工操作不当造成的各种损失。

7.5出现渗漏等重大责任事故，乙方须请有关专家鉴定并出具权威性报告，并承担相应责任。

7.6乙方对施工现场施工人员的安全负全部责任。

7.7乙方技术负责人或工程师须24小时现场指导清洗工作。

7.8坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

7.9对已完工的项目，在验交前应负责保管，保证其完好状态。

7.10由乙方原因需代用材料，要报甲方批准，发生费用由乙方承担。

7.11乙方须委托具有相应资质的检测机构对清洗消毒后的集中空调通风系统进行检测，验收时须提供权威部门出具的检测合格报告。

7.12向甲方提供清洗消毒相关的影像资料。

第8条 服务周期延误原因及责任

8.1不可抗力导致清洗消毒服务周期延误时，受其影响的一方不承担相应的违约责任。

8.2发生重大质量事故，属造成事故责任方责任。

8.3主要材料、设备推迟到货、清洗消毒服务延期，属乙方责任。

8.4其它原因，依其性质确定责任方。

第9条 质量检查

9.1乙方在清洗现场必须建立完善的质量保证体系，并设立质检人员，负责全过程质量的管理和检查。

9.2乙方应随时接受甲方的监察、检验，不合格须按要求返工或修改，承担返工或修改的费用。

9.3甲方原因造成的返工或修改，引起的经济支出，由甲方承担。

9.4乙方须委托具有相应资质的检测机构对清洗消毒后的集中空调通风系统进行检测，验收时须提供权威部门出具的检测合格报告。

第10条 服务费用支付

10.1 双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

10.2 双方的账户名称、开户银行及账号以本合同提供的为准。

10.3本年度合同费用： ￥                元/年 （大写：                  元/年）

10.4 付款方式：

在合同签订后30个工作日内，乙方支付三年总价的5%作为履约保证金（以支票形式开出），即：             元，（大写：         元整） 。甲方凭乙方开具的等额正式发票支付乙方本合同总价款的30%，即：            元，（大写：           元整）  。本年度验收合格后，乙方需持权威部门出具的检测合格报告与甲方进行结算，甲方支付合同总价款的70%，即：              元，（大写：              元整） 。待总合同期满且无任何质量问题的前提下，退还履约保证金。

第11条 环境保护

在完成本项目过程中，乙方应在施工中采取有效的防范措施，保护现场环境，避免和减少由于清洗方法不当引起的对环境的污染和破坏。一旦发生，其后果由乙方负责，并承担相应费用。

第12条 违约

12.1甲方的违约责任

甲方未按合同约定履行义务，给乙方造成的经济损失应予以赔偿；因甲方责任而造成服务延期的，合同周期顺延；因甲方责任造成乙方无法履行合同的，甲方承担相应责任。

12.2乙方的违约责任

乙方不能按合同规定的时间完成清洗或验收合格，应当承担逾期竣工责任，每逾期一天按合同总价的百分之一向甲方支付违约金，逾期达到10天时，甲方有权单方解除合同。清洗质量达不到设计和规范要求的，甲方有权要求乙方返工或返修，其费用由乙方承担，影响服务期的，由乙方承担违约责任；因乙方责任而导致项目不能继续实施的，甲方有权单方解除合同。

第13条 争议解决

13.1合同在履行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原则，及时协商处理，协商不成的，可以向北京仲裁委员会申请仲裁。

13.2仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

13.3在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

第14条 政策依据

14.1公共场所卫生管理条例及其细则

14.2公共场所集中空调通风系统卫生规范 WS394-2012

14.3公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范 WS/T395-2012

14.4公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范 WS/396-2012及其第1号修改单

14.5空调通风系统清洗规范    GB 192101—2003

14.2公共场所集中空调通风系统卫生规范  卫通〔2012〕16号

14.3公共场所集中空调通风系统卫生管理规范 DB11/485—2011

注：应以项目实施时最新的规范为准

第15条 合同生效与终止

本合同自甲、乙双方签章之日起生效，甲乙双方合同项下义务均履行完毕时即告终止。

第16条 补充协议

本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

第17条 合同份数

本合同一式六份，甲方执四份、乙方执两份。

甲方：                                     乙方：

法定代表人：                               法定代表人：

联系人：                                   联系人：

地址：                                     地址：

施工安全协议书

甲方：

乙方：

服务项目：北京师范大学8栋楼宇中央空调风道清洗、消毒、检测服务及空调机组检修、初、中效过滤器更换

为加强合作意识，明确责任，本着“安全第一，预防为主”的目的，让安全隐患消灭在萌芽中.

经甲、乙双方协商，签订如下合同：

一、甲方安全责任

1、甲方不得对从事建设活动施工单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求。

2、进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。

3、监督检查乙方的安全施工作业情况，对违法乱纪现象按甲方单位安全检查考核细则规定进行违规执罚。因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时，有权停止其施工作业至整改验收合格为止。

二、乙方安全责任

1、乙方要根据《施工现场安全管理制度》做好各项安全工作。

2、施工中，乙方因操作不当人为造成的安全事故，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。

3、施工中，如因不可预知或自然灾害发生，乙方负责对现场的紧急救险和处理，保护好现场，并立即启动应急预案。

4、乙方要保证定期开展对员工的安全活动及安全检查工作。

5、乙方要做好现场工种的安全防护用具工作。

6、在出现安全隐患时，乙方要及时予以排除。

7、未尽事宜，双方协商解决。

三、该协议一式 6 份，甲方执 4 份、乙方执 2 份。签字之日起生效，项目终止后本协议即告终止。

甲方：（签章）                                 乙方：（签章）

年   月   日                                          年   月   日

第四章  项目需求

| 标的名称 | 数量 | 简要采购需求 | 是否允许进口 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京师范大学8栋楼宇中央空调集中通风系统清洗、消毒、更换过滤器及检测服务采购项目 | 一项 | 本次采购为北京师范大学8栋楼宇（主楼AB区、主楼C区、后主楼、英东楼、京师学堂、艺术楼、邱季端体育馆、新乐群食堂）集中空调通风系统的（用于处理和输送空气的风管、风口、空调及新风机组、风机盘管、室内机及其它部件）清洗、消毒及空调机组、新风机组保养、过滤网清洗更换服务项目，具体内容详见本章 | 否 | 三年总预算：150 年度预算：50 |

1、超出预算金额的投标文件将被拒绝。

2、本项目所属行业：其他未列明行业

3、项目属性：服务

一、项目概况

本次采购为北京师范大学8栋楼宇（主楼AB区、主楼C区、后主楼、英东楼、京师学堂、艺术楼、邱季端体育馆、新乐群食堂）集中空调通风系统的（用于处理和输送空气的风管、风口、空调及新风机组、风机盘管、室内机及其它部件）清洗、消毒及空调机组、新风机组保养、过滤网清洗更换服务项目。

1、 项目名称：北京师范大学 8 栋楼宇中央空调风道清洗、消毒、检测服务采购项目

2、 服务地点：北京市海淀区新街口外大街 19 号。

3、 完成地点：北京师范大学

4、 工期要求：签订合同后 60 天。

5、 质 保 期：自本项目验收合格后 1 年。

6、合同履行期限：三年，合同一年一签。

7、工程验收要求：项目完工后，乙方负责联系组织具有CMA认证合格的第三方检测机构进行验收，工程验收以CMA认证合格的第三方检测机构，出具的检测合格报告为最终验收合格标准，采样比例、数量、部位等需符合1.2条中各规范要求，检测费用包含在成交报价中，甲方不再支付该项费用。

二、方案依据

1、 中央空调通风系统图、平面图、立面图等；

2、 磋商文件中央空调通风系统清洗工程要求；

3、《中华人民共和国传染病防治法》；

4、《北京市集中空调通风系统卫生管理办法》；

5、《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》WS/T396—2012；

6、《北京市集中空调通风系统卫生管理规范》DB11/485-2011；

7、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》WST395-2012；

8、《公共场所卫生管理规范》GB37487-2019；

9、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS394-2012；

10、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243；

11、《安全防范工程程序要求》GB-T75-94、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95。

以上规范有最新版本的，以最新版本为准。

三、工程技术标准

1、 项目整体要求

1.1除非磋商文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家及北京市规范、规程和标准。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容也是本工程技术规范的组成部分。

1.2集中空调通风系统清洗质量应符合但不限于以下标准，如遇相关规范更新，以最新版本为准：

《中华人民共和国传染病防治法》；

《北京市集中空调通风系统卫生管理办法》；

《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》WS/T396—2012；

《北京市集中空调通风系统卫生管理规范》DB11/485-2011；

《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》WST395-2012；

《公共场所卫生管理规范》GB37487-2019；

《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS394-2012；

《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243；

1.3集中空调通风系统清洗的专业机构应当具有专业技术人员、设备、技术力量，并符合《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》WS/T396—2012的要求。

1.4甲方人员依上述标准随时、随机抽检已清洗过的集中空调通风系统，不限于处理和输送空气的风管、风口、空气处理机组、及其它部件等。同时清洗公司应保留清洗前后的风道照片并做编号。

1.5中央空调系统清洗后出具卫生检疫部门认可的，具备CMA认证资质的第三方检测机构出具的合格检测报告，采样比例、数量、部位等需符合1.2条中各规范要求，检测费用包含在投标价格内。

1.6清洗工作必须做好成品保护，由于清洗原因造成的设备设施损坏由清洗公司负责在 24 小时内维修恢复，同时承担由此给甲方造成的直接及间接损失。

1.7供应商应通过质量管理体系、环境管理体系。

注：磋商文件中提到的各种标准、规范，如有最新版本，均已最新版本为准

2、 服务内容及要求

2.1服务内容及区域：

2.1.1服务内容：

1）中央空调送风管道、回风管道、新风管道、排风管道、新风机组、空调机组、风机盘管、排风机组、进出风口清洗消毒。

2）8栋楼宇空调机组、新风机组保养及初、中效过滤网2次更换（服务开始及制冷季结束后）

2.1.2服务区域：主AB区、主楼 C 区、图书馆、京师学堂、英东楼、新乐群食堂、艺术楼、邱季端体育馆。

2.1.3清洗工程量：主AB区 、主楼 C 区、图书馆、京师学堂、英东楼、新乐群食堂、艺术楼、邱季端体育馆的中央空调通风系统清洗工作。

为方便各供应商，已将8栋楼宇详细工作内容统计，附8栋楼宇中央空调竣工图纸

详细工作内容见下表：

1、主楼中央空调风道清洗、消毒、检测服务工程量清单

| 序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中空调通风管道清洗、消毒 | 10246 | 平米 | 清洗、消毒 |
| 2 | 风机盘管清洗、消毒 | 517 | 台 | 清洗、消毒进风口及下端对应全部风口 |
| 3 | 立式空调器清洗、消毒 | 4 | 台 | 清洗、消毒进风口及下端对应全部风口 |
| 4 | 吊顶式新风机组清洗、消毒 | 32 | 台 | 清洗、消毒进风口及下端对应全部风口 |
| 5 | 通风机组清洗、消毒 | 22 | 台 | 清洗、消毒进风口及下端对应全部风口 |
| 6 | 送、回风口清洗、消毒 | 3000 | 个 | 清洗、消毒，以现场参数为准，此数量包括但不限于。 |

2、主楼C区中央空调风道清洗、消毒、检测服务工程量清单

| 序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中空调通风管道清洗、消毒 | 4377 | 平米 | 清洗、消毒 |
| 2 | 室内机组清洗、消毒 | 406 | 台 | 清洗、消毒进风口及下端对应全部风口，以现场参数为准，此数量包括但不限于。 |
| 3 | 新风机组清洗、消毒 | 13 | 台 | 清洗、消毒进风口及下端对应全部风口 |
| 4 | 送、排风口清洗、消毒 | 848 | 个 | 清洗、消毒 |
| 5 | 初效过滤器更换（2次用量） | 96 | 块 | 以现场参数为准，此数量包括但不限于。 |
| 6 | 新风机组传动皮带更换 | 39 | 条 | 要求与原空调机组相匹配，能够保证金原空调机组正常运行。以现场参数为准，此数量包括但不限于。 |

3、图书馆中央空调风道清洗、消毒、检测服务工程量清单

| 序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中空调通风管道清洗、消毒 | 24556 | 平米 | 清洗、消毒 |
| 2 | 风机盘管清洗、消毒 | 851 | 台 | 清洗、消毒进风口及下端对应全部风口 |
| 3 | 空调机组清洗、消毒 | 25 | 台 | 清洗、消毒进风口及下端对应全部风口 |
| 4 | 新风机组清洗、消毒 | 28 | 台 | 清洗、消毒进风口及下端对应全部风口 |
| 5 | 送、回风口清洗、消毒 | 3700 | 个 | 清洗、消毒，以现场参数为准，此数量包括但不限于。 |
| 6 | 初效过滤网更换（2次用量） | 312 | 块 | 以现场参数为准，此数量包括但不限于。 |
| 7 | 中效过滤网更换（2次用量） | 208 | 块 | 以现场参数为准，此数量包括但不限于 |
| 8 | 空调机组传动皮带更换 | 192 | 条 | 要求与原空调机组相匹配，能够保证金原空调机组正常运行。以现场参数为准，此数量包括但不限于。 |

4、京师学堂中央空调风道清洗、消毒、检测服务工程量清单

| 序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中空调通风管道清洗、消毒 | 2743 | 平米 | 清洗、消毒 |
| 2 | 风机盘管清洗、消毒 | 193 | 台 | 清洗、消毒进风口及下端对应全部风口。 |
| 3 | 新风、空调机组清洗、消毒 | 1 | 台 | 以现场参数为准，此数量包括但不限于。清洗、消毒进风口及下端对应全部风口 |
| 4 | 送、回风口清洗、消毒 | 500 | 个 | 清洗、消毒以现场参数为准，此数量包括但不限于。 |
| 5 | 初效过滤网更换（2次用量） | 8 | 块 | 以现场参数为准，此数量包括但不限于。 |
| 6 | 中效过滤网更换（2次用量） | 8 | 块 | 以现场参数为准，此数量包括但不限于。 |
| 7 | 空调机组传动皮带更换 | 16 | 条 | 要求与原空调机组相匹配，能够保证金原空调机组正常运行。以现场参数为准，此数量包括但不限于。 |

5、英东楼中央空调风道清洗、消毒、检测服务工程量清单

| 序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中空调通风管道清洗、消毒 | 1500 | 平米 | 清洗、消毒 |
| 2 | 空调机组清洗、消毒 | 2 | 台 | 清洗、消毒进风口及下端对应全部风口 |
| 3 | 送、回风口清洗、消毒 | 200 | 个 | 清洗、消毒进风口及下端对应全部风口 |
| 4 | 初效过滤网更换（2次用量） | 16 | 块 | 以现场参数为准，此数量包括但不限于 |
| 5 | 中效过滤网更换（2次用量） | 16 | 块 | 以现场参数为准，此数量包括但不限于 |
| 6 | 空调机组传动皮带更换 | 4 | 条 | 要求与原空调机组相匹配，能够保证金原空调机组正常运行。以现场参数为准，此数量包括但不限于。 |

6、新乐群食堂中央空调风道清洗、消毒、检测服务工程量清单

| 序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中空调通风管道清洗、消毒 | 2211 | 平米 | 清洗、消毒 |
| 2 | 轴流通风机清洗、消毒 | 8 | 台 | 清洗、消毒进风口及下端对应全部风口 |
| 3 | 空调机组清洗、消毒 | 51 | 台 | 清洗、消毒进风口及下端对应全部风口 |
| 4 | 送、回风口清洗、消毒 | 318 | 个 | 以现场参数为准，此数量包括但不限于 |
| 5 | 空调机组传动皮带更换 | 102 | 条 | 要求与原空调机组相匹配，能够保证金原空调机组正常运行。以现场参数为准，此数量包括但不限于。 |

7、艺术楼中央空调风道清洗、消毒、检测服务工程量清单

| 序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中空调通风管道清洗、消毒 | 3639 | 平米 | 清洗、消毒 |
| 2 | 风机盘管机组清洗、消毒 | 181 | 台 | 清洗、消毒进风口及下端对应全部风口 |
| 3 | 空调机组清洗、消毒 | 3 | 台 | 清洗、消毒进风口及下端对应全部风口 |
| 4 | 送、回风口清洗、消毒 | 350 | 个 | 清洗、消毒，以现场参数为准，此数量包括但不限于 |
| 5 | 初效过滤网更换（2次用量） | 48 | 块 | 以现场参数为准，此数量包括但不限于 |
| 6 | 空调机组传动皮带更换 | 12 | 条 | 要求与原空调机组相匹配，能够保证金原空调机组正常运行。以现场参数为准，此数量包括但不限于。 |

8、邱季端体育馆中央空调风道清洗、消毒、检测服务工程量清单

| 序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中空调通风管道清洗、消毒 | 5333 | 平米 | 清洗、消毒 |
| 2 | 风机盘管机组清洗、消毒 | 139 | 台 | 清洗、消毒进风口及下端对应全部风口 |
| 3 | 新风、空调机组清洗、消毒 | 14 | 台 | 清洗、消毒进风口及下端对应全部风口 |
| 4 | 排风机清洗、消毒 | 36 | 台 | 清洗、消毒进风口及下端对应全部风口 |
| 5 | 送风机清洗、消毒 | 3 | 台 | 清洗、消毒进风口及下端对应全部风口 |
| 6 | 循环空气幕机清洗、消毒 | 9 | 台 | 清洗、消毒进风口及下端对应全部风口 |
| 7 | 送、回风口清洗、消毒 | 800 | 个 | 清洗、消毒，以现场参数为准，此数量包括但不限于 |
| 8 | 初效过滤网更换（2次用量） | 46 | 块 | 以现场参数为准，此数量包括但不限于 |
| 9 | 中效过滤网更换（2次用量） | 46 | 块 | 以现场参数为准，此数量包括但不限于 |
| 10 | 空调机组传动皮带更换 | 32 | 条 | 要求与原空调机组相匹配，能够保证金原空调机组正常运行。以现场参数为准，此数量包括但不限于。 |

注：所有楼宇工程量（详见图纸，需包含图纸标注的所有工作点，各供应商必须对图纸内容进行保密， 不得向外传播。表中工作清单因是人工测量，总工作量可能存在误差，各供应商必须承诺接受采购方相关图纸后，即清楚了解实际工作内容及工作量，接受此误差，并按采购人需求清洗不超过图纸内容的中央空调通风管道及相应工作内容，不增加任何费用，否则报价将被拒绝）

3、 服务具体要求

3.1空气处理机组及新风机组，应包括空气处理机组的内壁及所有组件的清洗和初、中效滤网的更换，包括过滤器和空气旁路，加热和制冷盘管、冷凝水盘、加湿系统、隔音材料、风机和风机室、调节板、密封垫和整体装置清洗、消毒等。

3.2送风管、新风及排风系统，应含各类风管系统中的典型部分，包括控制器、混合器、格栅、回热盘管和其他内部组件清洗、消毒等。

3.3回风管，应含回风系统中的典型部分，包括回风管、调节阀、回风空气增压器、空气混合增压器和格栅等的清洗、消毒。

3.4对本次采购范围内所有新风和空气处理机组的初效和中效过滤网进行两次更换，具体参数自行测量，但报价选用滤材必须符合国家相应标准及机组现有滤网规格标准。

3.5对本次采购范围内所有新风和空气处理机组的风机电机和风机叶轮检修，更换传动皮带。

3.6风机盘管及室内机清洗，应对风机盘管或室内机的内壁、进出风格栅、回风过滤网、水过滤器、回风箱、风机壳、风机叶轮、盘管翅片、凝结水盘的全面清理、消毒，并在凝结水盘内投缓释长效杀菌药剂。

中央空调风管系统清洗、消毒主要包括：

（1）送、回风管道清洗、消毒；

（2）新风管道清洗、消毒；

（3）排风管道清洗、消毒；

（4）静压箱、消音器及各种风阀清洗、消毒；

（5）送回风口、过滤网及散流器、格栅清洗、消毒等。

中央空调风机盘管机组清洗、消毒主要包括：

（1）风机盘管风机及叶轮清洗、消毒；

（2）风机盘管翅片的清洗、消毒；

（3）风机盘管接水盘及冷凝水管路的清洗、消毒；

（4）风机盘管风道的清洗清洗、消毒；

（5）送回风口、过滤网及散流器、格栅清洗、消毒等。

（6）凝结水盘内投缓释长效杀菌药剂。

空调机组和新风机组清洗主要包括：

（1）机组内外箱体清洗、消毒；

（2）机组表冷器的清洗、消毒；

（3）机组接水盘及排水管路的清洗、消毒；

（4）机组内风机的清洗、消毒；

（5）机组风机及叶轮清洗、消毒；

（6）机组初、中效过滤器及传动带更换；

（7）新风机组过滤网清洗、消毒、更换。

4、 施工要求

4.1风管清洗：采用专用机械清洗设备清除所有通风管道内的可视物、灰尘等。风管的清洗工作应该分段、分区域进行，在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与其连通的室内区域之间应该采取有效隔离空气措施。在清洗过程中应采取的有效措施，控制敏感的异味， 不可出现尘土飞扬的情况，清洗过程中清除的污染物必须收集起来妥善处理。必要时可在通风管道上开启清洗维修口，并安装可开闭的清洗维修门以供清洗机械进出进行相应的清洗与检查工作，施工完毕后予以恢复。

4.2部件清洗：采用专用工具、器械对部件进行清洗，确保清洗后的空调系统部件均满足有关部件的要求。部件可直接进行清洗或者拆卸后进行清洗，清洗工作开始前记录下部件的位置， 清洗后的部件应恢复到原来所在的位置。可调节部件还应该恢复到原来的调节位置。

4.3消毒处理：集中空调通风系统需要清洗并消毒时，应先进行系统或者部件的清洗，达到相应的卫生要求后再进行消毒处理。应该选择在保证消毒效果的前提下对风管及设备损害小的消毒剂，必要时消毒后应及时进行冲洗和通风，防止消毒液残留物对人体与设备的有害影响。

4.4污染物控制：清洗过程中应采取风管内部保持负压，作业区隔离、覆盖、清除的污染物妥善收集等有效控制措施，防止集中空调通风系统内的污染物散布到非清洗工作区域。

4.5现场保护：施工现场内所有物品均应做保护覆盖（塑料布或彩条布），若有与灰尘接触后不易脱落或不宜擦拭的物品，则该对物品做密闭覆盖。挂在墙上或立壁上易脱落的东西应取下来包装好并保存，待风道清扫完后再挂上。施工现场攀爬用梯子，不得踩踏桌椅、柜台。现场设专人看护物品，并做物品统计记录。

4.6影像留存：每个空调通风系统必须有 1-2 分钟清洗前、中、后的录像或照片，以保证不漏洗，且清洗效果优良，应保存便于验收。

5、 服务要求

5.1要求供应商制定详尽的服务方案，方案应包括服务团队的组织机构、清洗方法及流程、正在使用的图书馆等特殊房间的清洗方法和措施、工作计划、安全文明及环境保护措施、应急预案等，工作计划落实到天。

5.2清洗过程中工作人员不得随意走动，未经采购人同意不得擅自进出办公区域。

5.3供应商采用的清洗设备均需配备潜望镜,做到全程可视清洗，以此保证质量，不允许盲洗、人工清洗管道。

5.4整个清洗过程中通风管道保持负压，管道清洗应使用专用设备，由检查口进入进行清洗，未经采购人同意不得随意开孔；对排出的空气应采取相应的预防措施防止交叉污染。空气负压机或真空吸尘设备应尽量接近清洗检修口，与风管系统连接后方可运行。为了维持所需负压， 风管系统其他开口应临时密封。正在清洗的风管系统中，如果需要安装相应的检修口，应在负压条件下完成作业。

5.5要求供应商清洗过程中实行作业区隔离，在作业区与建筑物其它区域之间建立一个屏障， 以减小作业区外空气中悬浮尘粒的增加和对其它区域交叉污染。

5.6应对带入作业区的工具、设备和器械进行清洗。所有带入作业区的设备应保证在安全状态下运行。在整个清洗过程中，应限制由于缺乏卫生知识、人员操作不当造成的潜在交叉污染。

5.7所有清洗装置都应保持良好的工作状态，应符合相关性能和安全标准的要求。

5.8对有严重的微生物孳生或有害物的管道内进行清洗服务时，当使用真空吸尘设备在管道内向外围排气时，必须使用对 0.3 微米颗粒的过滤效率达 99.97%的高效空气过滤器。在工作开始以前应对使用的高效空气过滤器进行过滤效率确认。

5.9清洗服务不应该损害、改变或者破坏位于通风管道当中或直接连在风管系统上的烟火探测设备。在需要临时修改、变更、停用或重新使用烟火探测设备时，应按照国家有关的法规和规定执行。

5.10清洗和修复过程中使用的化学药品应满足国家有关法律和相关标准的要求，不应对空调管道、翅片和人员造成损害。

5.11从风管系统中清出的污染物应进行封装，以防止交叉污染，并应按照相关的国家或地方规定进行分类处理。

5.12清洗过程中用过的真空吸尘设备在改变位置或者从系统中卸下时都应预先密封。应在建筑物外面或者负压隔离区打开被污染过的真空吸尘设备。

5.13风机盘管清洗严禁使用蒸汽机进行清洗，应人工进行拆卸清洗。

5.14软连接的清洗应采用加长塑料密封装置进行密封清洗，避免现场二次污染。

5.15进、出风口及滤网清洗应自备清洗池和浸泡池，严禁直接在卫生间内进行清洗。

5.16组合式空气处理机组初、中效过滤器应采用滤棉、活性碳、铝框材质，且符合对应机组安装及过滤等级要求。初效板式过滤器采用铝合金框架，可清洗优质聚酯合成纤维滤料，镀锌加强筋，通过提供国家空调设备质量监督检验中心检测报告；中效袋式过滤器采用双层U型铝合金框架，优质蓬松多层合成纤维滤纸，镀锌钢带加强筋，通过提供国家空调设备质量监督检验中心检测报告；初效和中效过滤器免费质保期不低于6个月。

5.17应对清洗工程制定清洗方案。

5.18清洗服务开始以前必须确认所使用的化学药剂的类型和挥发的气体。应尽量控制挥发物的扩散，使用户和工人不受伤害。

5.19在使用清洗剂、消毒剂之前，须通知采购人。应将清洗过程产生或者可能产生的气体告知采购人。

5.20机械清洗过程中应使用连续运行的真空吸尘设备。真空吸尘设备应有足够大的功率以保证碎屑的吸入和室内环境的保护。接触式真空吸尘器应使用高效空气过滤设备，并在风管系统的指定区域内运行。

5.21采用高压冲洗或者其它任何形式的湿法清洗过程，都不应该对风管系统部件造成损害。风管系统的多孔部件不应使用清洗化合物或者水进行清洗。湿法清洗产生的废水应在作业区进行封装，并按相关的规定进行处理。

5.22所使用的清洗方法应保证风管系统所有部件达到视觉清洁要求。清洗后，应将调节阀、百叶风口、格栅、扩散器和其它气流调节装置、风机及叶轮等恢复到原位，且正常使用为合格，不得出现异常噪声甚至损坏，如出现此类情况，投标方负责无偿修复。

5.23开设的检修口应满足清洗和修复的需要，清洗完毕必须按规定恢复。

5.24玻璃纤维部件的清洗应采用装有高效过滤器的接触式真空吸尘设备或者其他适当的设备对玻璃纤维部件进行彻底清洗。玻璃纤维在清洗中不应变湿。使用的清洗方法不应对玻璃纤维部件产生损害，并使部件达到视觉清洁的要求。

5.25消毒剂的使用和表面处理应在表面清洗合格后进行。消毒剂应严格按照生产商说明书使用。

5.26清洗后当材料部件的表面明显出现尘粒或气味，并对进入风管系统的空气质量产生不良影响时，应对材料进行修复。

5.27由于清洗作业需要移开外部绝缘或防结露材料时，应在清洗工作结束后和空调系统重新运行前对这些部位进行修复，使其恢复到有效功能。清洗过程中发现的老化以及需修理的风管系统部件，报备并呈交给采购人。

5.28清洗过程中清洗污水需要由专用管道进行排放，不得随意排放；

5.29清洗完毕需提供由具备相关资质的第三方检测单位出具的检测报告；

5.30保存设备操作及现场施工影像资料，出具清洗前后对比图；

7、验收要求

项目完工后，乙方负责联系组织具备CMA资质的第三方检测机构，项目验收以取得具有卫生防疫部门认可的，相关空调卫生检测资质的第三方检测机构，出具的检测合格报告为最终验收合格标准，检测费用包含在成交报价中，甲方不再支付该项费用。

第五章 附件——首次响应文件格式

附件1    首次响应书（实质性格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目采购服务的竞争性磋商邀请(采购编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份及电子版响应文件___份：

1、首次响应报价表

2、首次响应分项报价表

3、首次报价服务、设备明细表

4、首次响应偏离表

5、资格证明文件

6、遵守国家有关法律、法规和规章，按磋商文件要求提供的有关文件

7、以           形式出具的磋商保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）应提交和交付的服务首次响应报价见后附“首次响应报价表”。

（2）我方如成交，将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部磋商文件，包括第        号（采购编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本项目所有响应文件和最终报价有效期为自提交首次响应文件截止之日起 个日历日。

（5）我方保证遵守磋商文件中有关磋商保证金的规定。

（6）我方在提交首次响应文件之前，未曾为本项目提供过规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的情形。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）进行查询，我方完全接受查询的结果。

说明：招标采购单位将于提交首次响应文件当日（截止时间点为首次响应文件提交截止时间），在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）对所有供应商进行信用信息查询并保留网页查询结果截图。

（7）我方已完全理解和接受磋商文件的内容，同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

（8）如我方所投产品为进口产品，我方承诺配合采购人办理进口手续，同时承诺我方投标文件中产品产地、型号、配置等信息均真实有效，办理进口手续过程中如出现产品产地、型号、配置等信息与投标文件不符，我方将承担所有责任。不管因何因素，导致无法免税的情形，我方自行承担风险。

8、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

授权代表签字_________________________

供应商名称（全称）_________________________

供应商开户银行（全称）_________________________

供应商银行帐号

供应商公章_________________________

日期_________________________

附件2    首次响应报价表

采购编号：

项目名称：　                                            单位：人民币元

| 包号 | 采购内容 | 首次响应报价 | 磋商保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

授权代表(签字):

日   期：

注: 此表中，首次响应总报价应和附件首次响应分项报价表中的总价相一致。

附件3    首次响应分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/生产厂家 | 产地 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主设备/系统及标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

授权代表(签字):

日   期：

注:

1、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3、上述各项的详细分项报价可另页描述

（格式示例二，适用于多种设备报价）

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/ 生产厂家 | 产地 | 品牌、规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

授权代表(签字):

日   期：

注:

1、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3、上述各项的详细分项报价可另页描述

（格式示例三，适用于服务类项目）

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

授权代表(签字):

日   期：

注:

1、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3、上述各项的详细分项报价可另页描述。

附件4    首次响应偏离表

供应商名称:___________ 采购编号:______________  包号：______________

| 序号 | 磋商文件章节及条款号 | 磋商文件要求 | 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商应申明响应文件对磋商文件的每一章的响应情况。对于无偏离的章节，只需在说明中写明“完全响应”、“无偏离”。如有偏离，则应对偏离的条款逐条进行说明。

本项目的付款方式属于实质性条款，不满足的响应文件将被拒绝

授权代表签字：____________________

供应商(盖章):___________________________

日   期：

附件5    资格证明文件（格式）

附件5-1    【提供有效营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件加盖公章】

附件5-2   纳税证明复印件

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章。】

注：依法免税或零报税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税证明文件格式自拟，并加盖供应商公章（提供近一个月的证明文件即可）

附件5-3   　财务状况报告

会计师事务所出具的2023年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、供应商在响应文件中，必须提供本单位2023年度会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如供应商无法提供2023年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明须提供银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件（不受收受人和项目的限制）。若提供的是复印件招标采购单位保留审核原件的权利（如银行明确说明复印无效的，则需提供原件）。提供资信证明原件的无需加盖供应商公章，提供资信证明复印件的则需加盖供应商公章。

3、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

附件5-4    社会保障资金缴纳记录

【提供首次响应截止日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件5-5   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

招标采购单位将于首次响应文件提交截止日当日（首次响应文件提交截止时间后），在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）对所有供应商进行信用信息查询并保留网页查询结果截图

附件5-6竞争性磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

注：以下证明文件均需提供复印件并加盖公章

1.相关单位一览表

供应商应如实列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单并加盖公章。

| 与供应商的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |
| 与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |

授权代表（签字）

供应商公章

日期：__________________________________________

注 ：（1）如供应商没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

（2）单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（3）控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

供应商不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的声明

我公司不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

2.其它证明文件

2.1承诺函

致：（采购代理机构/采购人）

我公司承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

附件6    法定代表人授权书(实质性格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就（项目名称）采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人（授权人）签字_______________________________

被授权人（授权代表）签字_______________________________

供应商盖章：_______________________________

（响应文件签字人非法定代表人时必须提供）。

附：法定代表人和被授权人身份证正反面复印件

注：1.供应商提交响应文件时，须同时提交投标代表的社会保险缴纳证明（投标代表不是供应商本单位员工也可以、社保证明时间需为递交文件截止日所在月份前3个月任意1个月）对于退休人员及外籍人员，可提供社保缴纳证明同等效力文件；

2. 若响应文件中签字之处均为法定代表人（授权人）本人签署，则可不提供本《法定代表人授权书》，但须提供《法定代表人（授权人）身份证明》（实质性格式）、法定代表人身份证正反面复印件，并提供法定代表人递交文件截止日所在月份前3个月任意1个月的社保缴纳证明，对于退休人员及外籍人员，可提供社保缴纳证明同等效力文件；

附：法定代表人（授权人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（供应商名称）的法定代表人（授权人）。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（授权人）签字：_______

日期：_____年______月______日

附件7    业绩证明文件

【按磋商文件“评分标准”中要求提供相应的项目业绩相关证明材料】

注：1.项目业绩列表进行描述，格式自拟。

2.如未要求则格式自拟

附件8    组织机构配置及项目组主要人员一览表

包号：

| 人员姓名 | 专业/类别 | 工作时间 | 主要工作业绩 | 在本项目中 职责分工 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注1：供应商应附组织机构配置的详细描述；服务地点、详细技术方案等可另页描述。

注2：上表中主要工作业绩应包括业绩名称、内容简介和承担的工作，项目负责人请进行重点描述。附人员相关资质证书复印件。

授权代表签字：____________________________

供应商(盖章): __________________________________

日期：___              __

附件9    相关方案

供应商名称:______________采购编号:______________包号：_____________

（请供应商根据第四章及评分标准，制定项目相关方案并加盖公章）

附件10    中小企业声明

一、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的1名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的2名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（服务）

所有标的均须严格按格式进行填写，否则在非专门面向中小型企业采购项目中不予以价格分扣除，在专门面向中小型企业采购项目中将被废标

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

监狱企业证明文件

监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

附件11    磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资料